## Sheet1
题库名称 | 2022年电工技师竞聘题库 | 题库说明 | 2022年电工技师竞聘题库 | [8 empty] | 帮助
版本 | 1
作者 | 路路通工作室
日期 | 2022-06-01
题型 | 题目（必填） | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | 选项I | 选项J | 答案（必填） | 解析
判断题 | 使用兆欧表之前应先调好机械零点。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 直线杆横线路方向位移不应超过30m。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | SF6气体压力监视设计是非接触性的，依靠磁耦合元件相互作用于气室内外压力元件和指示装置反映气室内SF6气体压力变化情况。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 环氧树脂干式变压器绝缘等级有F、H级。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 环氧树脂干式变压器高、低压绕组全部在真空中浇注环氧树脂并固化,构成高强度玻璃结构。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压HRC熔断器只有当馈线接地时，才可以更换熔断器。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三工位开关是配合气体绝缘金属封闭开关柜而设计的，它是将上隔离开关和下隔离开关融为一体，省去两者之间复杂的联锁。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压GIS开关柜真空断路器均是三极户外用断路器。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 西门子微型断路器在手动分、合闸后都不需要复位，只有在故障跳闸后才需复位，复位时在进行一次合闸。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压智能型模数化组合开关柜垂直排与水平排连接方式统一，采用专门的L形排或转接排。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁的10kV环网箱、箱式变电站、箱式电抗器的金属箱体均应可靠接地，其中10kV环网箱独立时接地电阻不大于10Ω。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 由于铁路沿线所有设备均与同一条贯通地线连接，可保证全线所有信号传输设备的接地电位在任意时刻都保持一定的平衡。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | RTU负责采集现场的状态和数据，并将其进行变换后通过远动通道传到被控端。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 通信通道是指网络中任意两点或两个节点之间的路径。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压智能型模数化组合开关柜双母线安装于一个独立的框架中。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 遥测就是对被测对象的某些参数进行远距离测量。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 箱式变电站、箱式电抗器与通信信号设备采用共用接地时接地电阻不大于4Ω。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 单芯电力电缆制造长度每盘最大长度可达1.0km，具有减少电缆中间接头3/4、减少故障点。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压开关柜采用高可靠性、模数化、组合式柜，采用综合自动化系统实现远程监控。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁电力系统通过SCADA系统，对变配电所的高压电气设备、交直流操作电源及贯通线路所有高压开关、车站变电所所有高低压开关及供电回路进行全程监控。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 特长隧道消防设备用电属于一级负荷。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 各车站信号机械室信号设备均属二级负荷。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 交流单芯电力电缆敷设方式宜采用“品”字型敷设或三相全换位敷设方式。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10kV电力贯通线电缆金属护层宜采用在线路一端或中央部位单点直接接地方式，另一端金属护层应经护层电压限制器接地。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 沿线区间供电的箱式变电站采用基本统一模式，所有箱变应独立设置。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 沿线区间供电的箱式变电站采用基本统一模式，通信、信号双电源专用箱变与通信基站、信号中继站机房相邻设置。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10/0.4kV箱式变电站变压器回路10kV侧采用负荷开关保护。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10/0.4kV站房变电所变压器采用干式变压器带外罩。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁各站、段（所）负荷集中的地方设10/0.4kV变电所，车站站房变电所一般与站房综合楼合建。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在低电阻接地系统中，中性点与大地之间用很小的电阻相连。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10kV变配电所采用综合自动化系统能实现对配电所的主要设备（变压器、电容补偿装置和输、配电线路等）进行自动监视、测量、控制和保护，以及与调度通信等综合性的自动化功能。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁电力10kV变配电所高压无功补偿采用先进的补偿技术，进行静态补偿。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁电力10kV变配电所高压开关设备及调压器分别布置在独立的房间内，变压器及低压柜布置在一个房间内。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 两路电源供电的10kV变、配电所应采用双母线分段接线，向区间10kV贯通线路供电的变、配电所应设有载调压器及专用母线段。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁电力变、配电所采用免维护、少维修设备，按照有人值班设计，通过SCADA系统远动操作、监视。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为了提高高铁电力系统的管理水平和应急处置能力，应用先进的计算机和通信技术，将高铁电力设备纳入电力SCADA（数据采集与监视控制系统）系统进行当地控制。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 配电网是由220kV及以下的配电线路和与其相连接的配电所（或简单的配电变压器）组成，其作用是将电能输送到各类用户。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 输电网是由220kV及以上的输电线路和与其相连接的变电所组成。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力网的任务是将电能从发电厂输送和分配到电能用户，按其功能常分为输电网和配电网两大部分。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 输电网担负着将发电厂和电能用户连结起来组成系统的任务。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 将电力系统中输送、变换和分配电能的整个环节称为配电网。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相交流电力系统中性点不接地方式优点为结构简单、运行方便，不需要增加附加电力设备，发生单相接地时，三相用电设备能正常工作，允许暂时继续运行2h。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路箱变UPS提供箱变控制母线电源及RTU工作电源。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力箱变低压断路器若脱扣，必须先进行分闸操作，才能合闸。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 箱变低压隔离开关必须在线路与电源隔离情况下，才允许进行检修。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力箱变电压互感器置于环网柜顶部使得环网柜布局更加合理、检修维护方便，但由于电压取自于母线，在处理PT保险时不必进、出线开关全部断开，降低了箱变供电可靠性。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力箱变低压电操机构电动操作前，若开关在分位，不必将开关手动储能，防止送入控制电源后，断路器瞬间储能过程电流过大，烧坏保险。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 烟感报警器的定值是预设在报警器内的，可以调整。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 信号设备受电箱总开关容量与电力出线柜开关容量相匹配。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 各车站信号机械室信号设备均属二级负荷，二路独立电源，AC380V。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 防灾系统当监控终端上异物网变成红色时，表明异物网故障或有异物导致单电网断线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力箱变当环境温度高于设定温度时，温控系统启动风机，进行强制排风，降低温度，同时向RTU发送高温报警信号，一般临界温度设置在45℃。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 箱变开门报警装置开门控制为串接回路，当任一个门打开，信号就会通过RTU上传到调度端。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 凝露控制器的定值是预设在控制器内的，不能调整。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | SCADA系统应具有与运营调度系统以及其他相关系统接口及交换信息的能力，纳入综合调度系统。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 根据高速铁路电力设计规范电缆线路设计要求，全电缆电力贯通线宜采用单芯电缆，单芯电缆应采用金属铠装层。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路寿命修是指，高速铁路电力设备选用的均为免维护、少维修的设备，具备了寿命修的条件，根据制造商的对设备质量寿命期限的规定，到期进行更换。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁配电所调压器中性点一般采用经消弧线圈接地方式。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 综合维修体制是由高速铁路的技术特点、检修维修作业内容、“天窗”修的行车组织模式决定的。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁电力维护人员主要负责对电力设备的外部环境和不具备远动功能的电力设备进行日常巡视、检查维护。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 供电段是根据年度检修计划，按月提报停电作业计划后，可自行安排，不受检修时间、方式的限制。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 一级负荷应有两个独立电源，保证不间断供电，二级负荷应有可靠的专用电源。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三工位开关的三个工作位置是接通、隔离、接通。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | RTU是被控端的远动设备，它也是一个微机，用来完成遥控接收、输出执行、遥测、遥信量的数据采集及发送功能。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁应采用综合接地系统，贯通地线接地电阻不大于1Ω。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 调度端远动系统维护工作分为三部分日常维护、硬件维护、软件维护，由经过培训的维护人员承担。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 贯通线非正常运行方式时，当贯通线路故障跳闸后，应立即切除故障区段，恢复非故障区段供电。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 短时无法恢复供电情况下，沿线工区电力维护人员按照路局电调发布的各项指令，利用应急发电机在1h之内恢复供电。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高铁贯通线路一般不投入过流保护。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力设备的运行管理，改被动收集为主动监控，使“预防为主”的指导方针得以真正实现。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力工作其主要任务是不断加强供电质量和可靠性，满足铁路运输生产的需要。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高铁电力故障抢修中可不开工作票，但应按照调度命令执行，并在抢修结束后按要求及时消令。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当电力故障不影响行车且不会导致故障扩大时，在调度远动切除故障区段后，利用天窗点时间进行故障处理。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为减少高速铁路电力故障对行车及运输生产的干扰，必须迅速处理，以最快速度恢复供电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 人员必须上线路抢修时，应申请封闭区间。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 因电力故障导致设备无法远动操作时，抢修人员在接到车间主任的命令后，可以在现场手动操作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 干式变压器的高压侧三相绕组之间用铜连杆三角形连接。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 针对电缆同沟，宜采取物理隔离措施加以保护。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 抢修人员出动昼间不超过15min，夜间不超过20min。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当发生高铁电力故障抢修中遇有危及人身和设备安全的紧急情况时，可以不经过路局电力调度的批准，先行断开有关的断路器或相关的负荷开关、隔离开关，其后立即报告路局电力调度。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 车间应成立以车间电力技术员为队长的高速铁路电力故障抢修队。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力抢修时应最大限度减少故障停电延时，以最快速度恢复供电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对一些在山上或地势比较危险场所的箱变检修平台需增设防护栏杆，防止人员坠落。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 箱变吊装时应有专业人员对整个吊装过程统一指挥。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路距离铁路10米内的电力设备的接地装置均应与综合接地系统接地干线相连。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在事故救援过程中，电力救援人员应首先保证救援现场的临时照明工作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器无载调压分接开关分接位置应正确，回路导通应良好，不准带电转换分接位。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器运行电压的变动范围在额定电压的士10％以内时其容量不变。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为了不间断供电，应妥善保管备用变压器，干式变压器应注重防潮备用变压器一般不少于总台数的30％。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发电机并列运行时，应电压相同，频率相同，相位可不一致，并严格遵守操作程序。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 独立避雷针接地装置与接地网的距离应小于3m。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 正在处理事故或倒闸作业，不得进行交接班，未办完交接班手续，交班人员不得离开岗位。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路自备发电设备的周波变动不得超过标准周波的±2周／s。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 线圈按Y、Y12连接的变压器的中线电流不得超过低压线圈额定电流的30%。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆停电后，先进行逐项放电，放电时间不得小于1min，电缆较长电量较大的不少于5min。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用低压验电笔时，人体不能接触笔尾的金属体。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 列车运行中碰撞轻型车辆、小车、施工机械、机具、防护栅栏等设备设施或路料、坍体、落石为一般D类事故。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 造成1人死亡为一般B类事故。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 繁忙干线行车中断lh以上为一般B类事故。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 行人和车辆通过铁路平交道口和人行过道时，必须遵守有关通行的规定。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 平交道口和人行过道必须按照规定设置人员看护。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在铁路线路安全保护区内修建各种建（构）筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应征得铁路运输企业同意并签订安全协议。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路机车车辆、线路、桥隧、通信、信号、牵引供电、电力、信息、安全、给水、房建等技术设备，均须有完整和正确反映其技术状态的文件及技术履历等有关资料。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路基本建设项目中的环境保护、节能、水土保持、劳动安全、职业卫生、消防、安全防护、公共安全等设施，必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在综合接地系统中，建筑物、构筑物及设备在贯通地线接入处的接地电阻不应大于2Ω。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高速铁路电力SCADA系统，主要具有遥控、遥测、遥信、遥调功能。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 事故应急救援工作应当遵循“以人为本、逐级负责、应急有备、处置高效”的原则。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发生特别重大事故、重大事故、较大事故或者有人员伤亡的一般事故，安全监管办应向事故发生地县级以上地方人民政府及其安全生产监督管理部门通报。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 任何单位和个人不得干扰、阻碍事故应急救援，铁路线路开通，列车运行和事故调查处理。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发生一般事故后，铁路管理机构也应当通报事故发生地县级以上地方人民政府及其安全生产监督管理部门。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准移开或越过遮栏。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电压等级在1000V以上者为高压电气设备。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 造成30人以上死亡为重大事故。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 《铁路交通事故调查处理规则》规定，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 多个单位在同一区间施工时，原则上应分别按规定进行防护，由施工主体单位负责划分各单位范围及分界。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 35kV及其以上高压供电线路，电压正负偏差的绝对值之和不超过额定值的10％。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力工程竣工必须进行交接试验，试验合格后方能投入运行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 无调度命令施工，超范围施工，超范围维修作业为一般C类事故。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 固定设备故障延时影响正常行车2h以上仅指正线为一般C类事故。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 行车设备故障耽误本列客运列车lh以上，或耽误本列货运列车2h以上为一般C类事故。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车为一般D类事故。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 施工、检修、清扫设备耽误列车为一般D类事故。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 施工单位在水电段管辖的电力设备上施工时，应向水电段有关的电力工区或变配电所办理工作票手续。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在不经变配电所停电的线路上作业时，由工作执行人指定工作许可人完成安全措施后可开始工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力作业严禁约定时间停电、送电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压指设备对地电压在220V以上者。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力设备秋季鉴定每两年一次。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力设备检修分为大修、中修、小修。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力设备检修采用状态检测和计划检修方式，根据设备状态确定检修等级及内容，合理安排计划。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力设备检修，应贯彻“预防为主，保养与维修、一般修与重点修、状态检测与计划检修相结合”的原则，按标准精检细修，不断提高检修质量。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 不同标号的绝缘油可以混合使用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 基坑施工定位位移允许值应符合，直线杆10kV及以下线路的横线路位移值≤60 mm。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 中性点绝缘系统和小电流接地系统单相接地故障应及时处理，允许故障运行时间一般不超过12h。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 硅元件不准用兆欧表测量绝缘电阻。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 避雷器通常接于导线和地之间，与被保护设备串联。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆管的施工质量应符合，电缆管内径不应小于电缆外径的1．2倍。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发生特别重大事故、重大事故，由铁道部办公厅负责向国务院办公厅报告，并通报国家安全生产监督管理总局等有关部门。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 支持钢索用的托架，其间距在直线部分不宜大于20m，曲线部分不宜大于15m。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电力系统正常情况下，用户受电端的电压值允许偏差不超过额定值的士10％。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 自动闭塞信号变压器二次端子，为额定值的土5％。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对工作条件复杂，有触电危险的工作，应设专职监护人，专职监护人可兼任其他工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 新安装及大修后的发电机以及长期停运的发电机，在运行前应检查换向器、滑环、接线端子和轴承，测试各部绕组的绝缘电阻，确认良好后方可运行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路供用电业务在办理用电申请、电能表的安装、移设、更换、拆除、加封、表计接线、过户、销户及抄表、收费（由供电单位直接收费的）等营业手续，由水电段负责。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 自动闭塞电力线路必须保证行车信号用电，原则上不准供给其他负荷用电，若接其他负荷，需经铁路局批准。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路供电主要为铁路运输生产服务，对于路外用电，原则上不供给，当附近无其他部门电源，确又不影响运输生产用电时，经铁路局批准，可少量供电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 供电能力查定工作三年进行一次，查定办法按有关规定办理。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 《电力设备履历簿》每年填报一次。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对区间用电设备的供电单回路供电区段以电杆上电缆盒分界，双回路供电区段两路电源应分别引至用户电源箱。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力运行管理工作要抓好基础，建立健全质量保证体系，提高设备质量和供电质量。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路电力工作实行统一领导、分级管理的原则。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 《铁路电力管理规则》是广大电力职工长期生产实践的总结，是加强管理，提高质量，保证安全供电的基本规则。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路电力工作是铁路运输的重要组成部分，其主要任务是不断提高供电质量和可靠性，满足铁路运输生产需要。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 喷灯火焰与带电部分的距离10KV及以下者不得小于1m。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 进入顶棚时,应先检查小木梁是否牢固，检查无误后两人可站在同一小木梁上。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在顶棚内禁止带电连接导线。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电焊机和焊接件应妥善接地。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 所有手持电器应指定专人管理,每三个月检查一次,每半年测量一次绝缘电阻。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 禁止用自耦变压器及辅助电阻的办法取得安全电压。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 手持电器的电压在特别危险场所不得超过24V。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 自动开关的保护装置应按规定进行整定。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 配电盘(箱)、分电盘及电气开关应尽量采用非密闭式。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 因工作需要接引临时电线时，接头处所应错开,接续点应焊牢,并用绝缘胶布包好。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用户自备发电机组应具备在任何情况与正常工作电源线路不能直接连通的闭锁装置或设一双投刀闸。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电动机的引出线和电缆头以及外露的旋转部分,不用装设遮栏或护罩。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 检修高压电动机和起动装置时，在断路器、隔离开关操作把手上悬挂“在此工作！”的标示牌。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 检修发电机时,应将与其它发电机中性点的连线断开。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在运行中的电机上进行工作时,工作人员应穿紧口(袖口、裤口)工作服。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电机运转时,可断开地线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 盘柜组立过程中，螺栓紧固后，螺栓长度宜露出螺母1-2扣。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | GIS柜气室检测，用微水仪检测气瓶内的六氟化硫气体微水含量，应小于 1500ppm。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当施工电线路与其他高压设备靠近或交叉时,架线及撤线应采取防止跑线措施,必要时将邻近的高压设备停电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 撤线时应在承力及终端电杆处先用绳索将导线拉紧,剪断导线后徐徐放下。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用抱杆立杆时,主牵引绳尾绳、杆塔中心线及抱杆顶应在一条直线上,抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 正在立杆、撤杆时,坑内及电杆倾斜的下方可以有人员停留指挥。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 施工用具、机械、绳索、地锚等应详细检查、定期试验,使用时不准超过安全荷载。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在居民区及交通道路附近挖杆坑时,应设防护设施,夜间应挂红色标志灯。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 接续导线时,应先接火线,后接地线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在杆上进行低压带电作业时,一般一根杆只允许一人工作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压带电作业可以带负荷接续导线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 两路电源供电的低压线路带电工作应填用停电作业工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在线路带电情况下,砍伐靠近导线的树木时,工作人员不得使树木接触导线，但可以使绳索接触导线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在合架于接触网支柱上的低压电力线上工作时，在电力线路作业区段两端加挂接地封线。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在交叉档撤线、架线、调整弛度只有停电线路在带电线路下面时才能进行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电力线路上作业时,不得同时触及同杆架设的三条及以上带电低压线路。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 杆上作业应遵守，转角杆不宜从紧线侧上下电杆，正在紧线时不应从内角侧上下电杆。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 制做环氧树脂电缆头和调配环氧树脂过程中,应采取防火措施，不采取防毒措施。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 进电缆井前应排除井内浊气，在电缆井内工作,应戴安全帽和口罩。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压电缆停电检修时,首先详细核对电缆回线名称和标示牌是否与倒闸作业票所写的相符。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆的移设、撤换及接头盒的移动,一般应停电及放电后进行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在靠近电缆挖沟或挖掘已设电缆当深度挖到0.3米时,只许使用铁锹。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用车辆运输电杆、电气设备和器材时可以超限,但必须固定绑牢。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 多人抬杆必须同肩专人指挥,步调一致,起放电杆时应互相呼应。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 牵引电杆上山所用的绳索,不得与地面磨擦,爬山路线两侧10米以内,不准有人停留或通过。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 起重用的钢丝绳和安全系数用于绑扎起重物的为5倍。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 爆破时应考虑对周围建筑物、电力线、通讯线等的影响。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量带电的交叉跨越线路的垂直距离时,禁止使用金属尺，可以使用测量绳。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 雷、雨天气,禁止测量线路绝缘。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量低压线路和变压器低压侧的电压和电流时,应注意安全距离,并防止相间短路。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为测量杆塔、变压器、避雷器的接地电阻而拆装接地线，在接地线与接地极断开后,可以触及接地线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 大电容设备或电容器耐压试验前后应充分接地、短路放电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压试验可由一人进行,操作时操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴站在绝缘台上进行。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 因试验需要断开设备接头时,拆前可不做标记,接后就进行检查。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在运行的电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反电压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在运行的电流互感器二次回路上工作时，严禁将电流回路断开。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 倒闸作业票有编号，可不按照次序使用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 事故处理的操作可不用倒闸作业票，操作后记入工作日志并及时上报。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在发生人身触电时,可不经许可立即断开有关断路器和隔离开关。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 切换保护回路和检验是否确无电压应填入倒闸作业票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 雷电时禁止倒闸作业（远动装置除外），但可以更换熔丝。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 操作机械传动的隔离开关和绳索传动的柱上断路器应戴绝缘手套。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 倒闸作业必须由两人进行,一人操作,一人监护,每完成一项做一记号“对”。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 倒闸作业中，送电操作必须按照断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关顺序操作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 每张倒闸作业票可以填写两个及以上操作任务。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对未经技术安全考试合格的人员也可以单独巡线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当所内高压设备发生接地故障时,工作人员不得接近故障点4m以内。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压配电室、电容器室、变压器室等和高压开关柜上的钥匙，如因工作需要借给工作执行人使用时,必须登记,次日交回。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 有高压设备的变配电所可以不具备低压检电笔。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 配电值班员和值班负责人应具有一定专业知识和实际工作经验,熟悉电气设备性能和供电系统情况,掌握操作技术,并有处理事故的能力。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在开关柜内挂接地线后,应在开关柜的门上悬挂“已接地”的标示牌。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作人员未经许可可以移动或拆除临时遮栏和标示牌。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 装设接地线必须先接导体端，后接接地端。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 检电器应先在其他带电设备上试验，确认良好后进行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对于低压停电作业，应从各方面断开电源，将配电箱加锁，没有配电箱时应取下熔断器。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 35KV有安全遮拦时人体与带电体最小安全距离是0.7m，无安全遮拦时是1.0m。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电、检电、接地封线工作必须由二人进行，一人操作，一人监护。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高压线路和两路电源供电的低压线路上的带电作业应填写带电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在两路电源供电的低压线路上的作业，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电流互感器二次绕组接地其目的是防止绝缘击穿时二次侧串入高压，威胁人身和设备安。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在控制屏（台）或高压室内二次接线和照明回路上工作时，不需要将高压设备停电或不需要采取安全措施者，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 倒闸作业就是断开或合上某些断路器和隔离开关。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在控制屏（台）或高压室内二次接线和照明回路上工作时，不需要将高压设备停电者，应签发带作业工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在控制屏（台）或高压室内二次接线和照明回路上工作时，需要将高压设备停电或采取安全措施者，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高压变、配电设备上的全部停电，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高压变、配电设备上的临近带电的作业，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高压变、配电设备上的全部停电、临近带电的作业，应签发停电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 口头或电话命令应填入安全工作命令记录簿。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 安全工作命令记录簿与工作票同等重要。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电力设备上工作，应遵守工作票制度，其方式如下1、填用停电作业工作票，2、填用带电作业工作票，3、填用倒闸作业票，4、以口头或电话命令时，应填入安全工作命令记录簿，安全工作命令记录簿应看作与工作票同等重要。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电力设备上工作，保证安全的组织措施为1、工作票制度（不包括口头命令或电话命令），2、工作许可制度，3、工作监护制度，4、工作间断和转移工地制度，5、工作结束和送电制度。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在低压供电设备上进行电流、电压、相序测量属带电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在高压带电设备外壳上的工作属带电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 采用各种绝缘工具带电进行高压核项工作，属带电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 采用各种绝缘工具带电从事高压测量工作不属于带电作业。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 常见钳形电流表可以用于测量高、低压绝缘导线中的交流电流。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 修剪树枝属不停电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆保护管埋入地面的深度不应小于600 mm。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 交流母线A相、B相、C相的相色规定为红、绿、黄。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 涂写杆号牌、修剪树枝、更换灯泡、检修外灯伞等作业属不停电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器无载调压分接开关分接位置应正确，回路导通应良好，可以带电转换分接位置。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 应当按照线路电压或负载电流的100％选取电压表或电流表的量程。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为了不影响测量的准确性，电流表的内阻应当越小越好。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量直流时，仪表正极接线路负极、仪表负极接线路正极。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 邻近带电作业，系指变配电所内停电作业处所附近还有一部分高压设备未停电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高空作业时先扎好安全带，严禁高挂低用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 可以在电暖气电源上接入其他用电器或插座。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 登杆时，应先登杆再打安全带，防止滑落。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在进行巡视时可以走冰面。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 可以在使用煤油或酒精的喷灯内注入汽油。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 热收缩式电缆头的安装应在环境温度10℃以上，当达不到要求时，应采取措施。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电压互感器的熔丝熔断时，备用电源的自动装置不应动作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电检修线路与其他带电线路交叉时，在交叉档撤线、架线、调整弛度，只要停电线路在带电线路下面就能进行，不需要另外采取防止导线跳动的安全措施。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在导线上装拆接地线时，只要在检电时证明线路确无电压，操作者便不必戴绝缘手套。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在线路上装设接地线所用的接地棒（接地极）应打入地下，其深度不得少于0.5米。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在分段母线上作业时，只要各分段母线的连接开关处于闭合位置，便只可在母线两侧检电和接地封线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作结束后,工作票一份由值班员保管，另一份交回签发人保存六个月。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 保护接零适用于电压0.23/0.4KV低压中性点直接接地的三相四线制配电系统中。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作票的有效期间不得超过三天，工作间断超过36小时应重新填发工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路电力一级负荷的供电原则：两路可靠电源供电，确保在故障情况下也能够不间断供电，但对两路电源的转换时间没有要求。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变配电设备的夜间熄灯巡视每月不少于一次。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电机外壳应接地和接零。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器的气体继电器安装于油枕和油箱之间。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相负载的总有功功率和总无功功率分别等于各相负载有功功率和各项负载无功功率之和。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相电路中，相电压就是相与相之间的电压。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相电路中，相电流就是流过相线的电流。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电容器在直流电路中相当于短路。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压停电作业，应从各方面断开电源，配电箱无需加锁。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 可以在只经断路器断开电源的设备上工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 运用中的星形接线设备的中性线，应视为不带电设备。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在进行转移工地的作业时，只要采取安全措施即可，不需在工作票上填记。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在白天，因吃饭或休息暂时中断变、配电所作业，恢复工作前，工作执行人不需要再检查接地线等安全措施。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作票应用钢笔、圆珠笔填写，字迹清晰，不得涂改，并于作业前两小时交给工作执行人或工作领导人。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作许可人由技术、安全考试合格者担任。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量接地电阻，涂写杆号牌，修剪树枝，检查杆根腐朽、电杆裂纹、拉线地锚，打绑桩和杆塔基础上的工作应签发停电作业票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆线路人孔井的巡视应每年一次。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 为了保证电气作业的安全性，新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育，才能从事电气作业。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作执行人可以兼任工作许可人。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 并联电阻越多，总电阻越大。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 局部电路的欧姆定律表明，电压一定时电流与电阻成正比。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 直流电流是方向不随时间变化但大小可随时间变化的电流。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在爆炸危险的场所，电火花，电弧并不是十分危险的因素。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电火花不是电极间击穿放电现象。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 可以使用螺纹钢，铸铁管或铸铁棒体作为垂直接地体。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 交流电通过验电笔和直流电通过验电笔时一样氖管两极都会发光。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 脚扣是一种攀登电杆的工具，混凝土杆脚扣可用于木杆攀登，木杆脚扣也可用于攀登混凝土杆。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 漏电保护器的单相负荷可以在漏电保护器两端跨接。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 漏电保护器后面的工作零线能重复接地。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 漏电保护器的工作零线可以就近接线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 万用表的红表棒与表内电池正极相接，黑表棒与表内电池负极相接。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量直流电流时，万用表必须并入被测电路，不能串联。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用万用表，可以在被测电路带电的情况下测量电阻。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 钳形电表流每次只能测量一相导线的电流，被测量导线应置于钳口内中心位置，也可以将多相导线都夹入钳口测量。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量线路电流时，电流表必须并入被测量电路。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量交流电流和交流电压多采用电磁系仪表。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电磁式仪表主要用于测量直流仪表。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在正常情况下，熔断器相当于一根导线，在发生短路时，电流过大，熔体因过热而熔化，自动断开电路。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当故障电阻极高，尚未形成稳定的电阻通道之前，可利用逐渐升高的直流电压施于被测电缆的故障相来测定故障点。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当电流流过导体时，电流具有向导体表面集中的倾向，称为电流的集肤效应。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电工测量中广泛应用串联电阻的方法来扩大电表测量电流的量程。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 过滤式防毒面具只能在空气中有毒气体浓度＜2%，氧气浓度＞18%的情况下使用。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高处作业如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采用其他方法。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用电压表测量线路电压时，必须将电压表与被测电路串联。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 半导体二极管有电流放大作用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 单相桥式整流电路用两只二极管 ，整流出电压是原电压的0.9倍。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当电阻串联时，串联电路的总功率等于串联电路中各电阻的功率之积。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 部分欧姆定律的内容是：流过导体的电流与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻也成正比。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导体的电阻与温度有关，通常金属的电阻都是随温度的升高而减小。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量接地电阻，悬挂杆号牌，修剪树枝，测量电杆裂纹，打绑桩和杆塔基础上的工作，按口头或电话命令执行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 单一电源供电的低压线路停电作业按口头或电话命令执行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用高压核项仪在高压设备上核相，应填写带电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用钳形电流表测量高压回路的电流应填写带电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用绝缘棒和电压互感器定相应填写带电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用绝缘棒和电压互感器定相，以及用钳形电流表测量高压回路的电流应填写带电作业工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在控制屏台和二次线路上的工作，无需将高压设备停电的作业应填写临近带电作业工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 外单位（车间、班组）支援、学习人员参加工作时，应有工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 漏电保护器由检测元件、中间放大环节和操作执行机构三部分组成。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作或职务改变的电力工作人员必须按规定进行技术安全考试。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作连续中断三个月以上又重新工作的电力工作人员必须按规定进行技术安全考试。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 新参加工作已满六个月的电力工作人员必须按规定进行技术安全考试。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 《铁路电力安全工作规程》定期考试每年一次。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 悬式绝缘子安装，耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由下向上穿，特殊困难时可由内向外或由左向右穿人。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 钢芯铝绞线在同一处的损伤截面积小于导电部分截面积的5%，且强度损失小于4%时，可以将损伤处和毛刺用砂纸打磨光滑，不作补修。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力工作人员必须具备经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症，具备必要的电力专业知识，熟悉《铁路电力安全工作规程》有关内容，并经考试合格，即可参加电力工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 患有心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等不得参加电力工作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 直流电阻的测量可反映导体的焊接质量和接触情况。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | “吸收比”能明显地表示绝缘介质的受潮程度。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 运行中的供电设备系指全部带有电压，或部分带有电压及一经操作即可带有电压的设备。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 运行中的供电设备只指全部或部分带有电压。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路供电设备对地电压在250V以下者，为低压设备。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路供电设备对地电压在250V及以上者，为高压设备。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电操作必须按照断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关顺序操作，送电操作顺序与此相反。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 巡线人员如发现导线断线,应设置防护物,并悬挂“止步,高压危险！”的警告牌,防止行人接近断线地点8m以内,并迅速报告电力调度和有关领导,等候处理。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当所内高压设备发生接地故障时,工作人员不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内，如需进入上述范围或操作开关时,必须有绝缘通道绝缘台或穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 雷、雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,但不得靠近避雷器和避雷针。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 标示牌分为“警告类”、“禁止类”、“准许类”、“警醒类”等。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 绝缘油试验中，当达到油击穿电压时，油耐压试验器能自动跳闸，以保护试验变压器。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 拉、合线路高压开关的作业签发停电工作票。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在两路电源供电的低压线路上的作业应签发停电工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 采用各种绝缘工具带电从事高压测量工作的作业是带电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 如更换绑桩、涂写杆号牌、修剪树枝、更换灯泡、检修外灯伞等的作业是邻近带电作业。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在带电杆塔上刷油、除鸟巢、紧杆塔螺丝等的作业属于不停电作业。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变配电所内停电作业处所附近还有一部分高压设备未停电的作业是邻近带电作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 全部停电作业是指电力线路全部中断供电或变、配电设备进线全部断开的作业。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（干部、临时工等）,必须经过电气知识教育后,方可随同参加指定的工作,但不得单独工作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用兆欧表测量过的电气设备，不用放电，可进行再次测量。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 架空线路常见的机械故障有倒杆、断线两种。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 基坑回填土应符合，石坑应掺土夯实，石与土比例为5：1且掺土均匀。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆人孔井的巡视应每月一次。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆线路径路的巡视应每季一次。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆在正常运行时,不应超过允许载流量，事故情况下,允许两小时以内连续过载不超过额定电流的５％。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用万用表测量电压时，可以转动转换开关。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 架空电力线路跨越标准铁路时，导线允许有接头。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 隔离开关一般不允许带负荷操作。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 100kW及以上变压器二次侧必须装有不带消弧装置的总开关。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 线圈按Y,Y/12连接的变压器的中线电流不得超过低压线圈额定电流的25%。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电力系统非正常情况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 220V单相供电的用户受电端电压波动幅度应不超过额定电压的+7%~-7%。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10KV及以下三相供电的用户受电端电压波动幅度应不超过额定电压的±7%。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 两路电源的用户,严禁两路电源并列运行，电源互投转换装置由用户自行负责运行维护。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 供电能力查定工作五年进行一次。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 二级负荷的供电原则时要有两路电源或一路可靠电源,确保除故障情况外的不间断供电。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 一级负荷要求有两路可靠电源供电,确保在故障情况下也能够不间断供电,对两路电源的转换时间有要求。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 二级负荷中断供电将引起人身伤亡，产品报废,生产过程被打乱,影响铁路运输。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 一级负荷中断供电将引起人身伤亡、主要设备损坏、大量减产,造成铁路运输秩序混乱。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发、变、配电等电力设备,应经过试运后才能正式运行。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力工程竣工后,必须经过交接验收,合格后方能进行交接试验。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 新建、扩建、改造及大修电力设备,设计单位应与电力部门共同商定供电方案,并根据批准的设计文件进行施工。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电力设备检修要坚持预防为主、修养并重的方针,不断提高设备和供电质量。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铁路电力工作实行统一管理、分级领导的原则。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 隔离开关因为没有专门的灭弧装置，所以不能用来接通或切断负载电流和短路电流。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 金属卤化物灯钠铵铟灯、镝灯等灯管必须与触发器和限流器配套使用。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导线雷害故障应坚持预防为主的方针，采取在架空线路上架设架空地线或采取管形避雷器或利用保护间隙进行防雷。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 差动保护是变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 瓦斯保护是变压器油箱内部和油面降低的主保护，其中重瓦斯作用于跳闸，轻瓦斯动作于信号。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 二次回路是由二次设备所组成的电气连接回路。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相三线制电路中，负载中性点电位漂移的趋势是负载不对称时，负载中性点N′电位漂移的方向是使负载小的相电压减少，而使负载大的相电压增加。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 发生三相接地故障的现象有警铃响、接地光字牌亮、电压发生变化。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 爬电处理办法是及时进行清扫。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 线圈或引出线对变压器外壳闪络放电发出的爆裂声不是变压器在运行中内部发出的爆裂声。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器按铁心材质可分为冷轧硅钢片和热轧硅钢片两种。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相变压器一次侧熔丝断一相时二次侧的电压Y，Y12(Y/Y0—12)接线时与一次断相相对应的二次侧相有电，其余两相电压降低到正常电压的86.8%。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电阻的并联电路中，电路总电阻等于各个电阻之和。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 杆上作业所用工具材料(非笨重材料)应用绳子绑扎传递。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 砍伐树木时，如果树枝接触高压带电导线，严禁用手直接去取。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 现场使触电者脱离电源时可把线路短路使开关掉闸。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 如果触电者已呼吸停止，心脏不跳动，即可认为是死亡。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 低压带电作业允许使用刀子、挫刀、金属刷等金属工具。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 锯运行线路的高压电缆，在验明无电压后，便可开始切割。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在发生人身触电事故时，不经许可不得断开有关断路器和隔离开关。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 对于一段材质和粗细都均匀的导体来说，在一定温度下，它的电阻与其长度和截面积成正比。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或避雷器。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 架空电力线路耐张段的长度一般为1～2km。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 0.38（0.22）kV架空线路角铁横担最小规格为50mm×50mm×5mm。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | l0kV线路角铁横担最小规格为63mm×63mm×6mm。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用绞磨紧线时，绞磨上的绕绳不应小于5圈。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电作业工作票的签发人应同时兼任该工作的施工负责人。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变台的高压引下线与跌落式熔断器的相间距离应小于500mm。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 终端杆除承受导线、地线的垂直荷重和水平风力外，还要承受顺线路方向导线、地线的拉力。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 携带式电力设备应用专用芯线接地。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 杆上油断路器的外壳可不接地。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 无载分接开关不允许带负荷的情况下进行切换。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器运行中三相电压不平衡的原因主要是保险丝熔断造成的。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在直流电路中，纯电感相当于短路，在交流电路中，电源的频率越高，电感的感抗越大，所以电感线圈可扼制高频交流。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 当变压器内部发生故障时，瓦斯继电器会发出预告并接通跳闸回路。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 分接开关一般都安装在一次侧，用以改变一次侧绕组的匝数，来达到调整输出电压的目的。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 常用的电压互感器和电流互感器的二次回路必须有一处要接地。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器油的牌号，如10#油是表示凝固点为-10℃。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 钳形电流表在测量过程中可以切换选择开关。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 用钳形电流表测量电流时，应先停电，再接入钳形电流表进行测量。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 绝缘电阻测量完毕，应先停止摇动兆欧表，然后再撤线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 运行中的变压器，如声音突然升高，其原因主要是大容量动力设备起动或过载。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用兆欧表测量时，应依据电气设备的电压等级来选择兆欧表。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 双杆立好后，只允许有横向位移，不允许有迈步位移。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电流互感器的极性用一块万用表就可以判定。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器的停、送电操作顺序停电时，先停电源侧，后停负荷侧。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆故障探测仪只能用来测量电缆断线故障。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 柱上油断路器断开电源后，有明显的断开点。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 记录断路器跳闸次数是断路器解体检查的依据。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器一、二次侧电压之比，等于一、二次绕组的匝数比。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导线压接后接续管两端出口处、合缝处及外露部分应涂电力复合脂。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 如钢芯铝绞线的钢芯只断一股，导线可继续使用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 严重缺油的少油断路器在运行中，当负荷电流过大时应立即跳开断路器。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铝包带的缠绕方向应与导线外层线股的绞制方向相反。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相四线制连接时，中性线流过电流为零，所以不装熔丝。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相四线制的不对称电路，一相负载断开时，由于中性线存在，另外两相仍可正常工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 正弦电路中，功率因数的大小决定于电源的频率和电路结构参数，与电压和电流的大小无关。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 隔离开关在运输过程中应处于分闸位置。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 施工用配电箱的底边距地面不得小于1.5m。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电作业在接地线拆除后不得登杆施工。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 被测设备停电后，即可使用兆欧表测试绝缘电阻。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 松开钻头夹头时，应用钥匙，不准用手锤或其他工具敲击钻头夹头。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 拆除电气设备及设施时，对非拆除的配电盘、电缆沟以及其他处所弃置的电力电缆，工作中不得触及。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 灯塔不应作承力杆使用。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 合格的验电器是指铭牌电压与被试线路电压等级相符，已按规定周期试验合格的，即可认为是合格验电器。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在电阻、电感、电容的串联电路中，如果感抗小于容抗时，端电压较电流滞后一个小于90°的角，电路呈容性。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 事故后的特殊巡视可由一名有经验的工人单独执行。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 检电时表示开关设备断开的指示信号，可作为设备无电的依据。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 跨步电压是指两脚之间(取步距0.8m)的电位差。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压电缆在绕包屏蔽时，与电缆屏蔽应有不小于10mm的重叠。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压电缆头制作时，绕包绝缘与电缆屏蔽应有不小于5mm的间隙。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 一根电缆保护管可以同时穿入多根电力电缆。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导线在连接和分支处应受到机械力的作用。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 装设接地装置时应先固定接地端，后接导线端。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 绝缘导线的绑扎线允许使用直径0.4mm的铁线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆终端头及中间接头从开始剥切到制作完成可以分段进行。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆终端、中间接头的外壳与该处的金属护套及铠装均应良好接地。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 放线过程中只需有兼职指挥。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 无论导线如何排列，拉线都应安装在横担下方距横担300mm处。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 终端杆立好后应向拉线侧预偏，紧线后不应向拉线反方向倾斜，向拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 使用梯子工作时，梯子与地面的夹角不应大于50°～60°。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 停电作业结束后，应立即拆除接地线。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 引出三根相线和一根中线组成的星形接法称为三相一线制。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导线弛度越大危害越大，弛度越小危害越小。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 防雷保护装置的接地属于工作接地。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 挂成套接地线时，使用的金属棒打入地下的深度应不小于0.4m。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 接地电阻就是接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 离接地体处越近接触电压越大，离接地体处越远，则接触电压越小。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 转角杆的角度是指原有线路方向的延长线和转角后线路方向的夹角。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 兆欧表内发电机的电压越高，其量程就越大。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器的额定容量表示变压器一次侧的输入功率。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 分接开关一般都安装在变压器的二次侧，用以改变输出电压。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器外壳接地主要是为保证人身安全的。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10kV高压隔离开关的绝缘电阻测量时，500MΩ以上即为合格。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压隔离开关调整时，动刀片进入插口的深度应不小于50%。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器交接试验时，应在调压装置的所有分接头处测量直流电阻。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 氧化锌避雷器在正常工作电压下，流过阀片电阻的电流仅有1mA，实际上相当于绝缘体。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 隔离开关是用来开断或切换电路的，由于断开电路时不产生电弧，故没有专门的灭弧装置。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 绑扎导线用的绑线，应选用与导线同金属的单股线。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 不同金属的导线不可以连接。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 测量带电的交叉跨越线路间的垂直距离时，应使用测量绳或皮尺。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 10kV直线单杆立好后，电杆的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 高压线路导线排列相序为面向负荷侧从右侧起为A、B、C。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 线材与保险丝截面相同时，可以代替保险丝。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 导线出现松股，直径超过导线直径1.5倍无法修复，必须将导线锯断重接。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 铝绞线、钢芯铝绞线在电杆上展放时，为了防止导线受损，需用铁滑车。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 三相四线制的对称电路，若中线断开、电路仍可正常工作。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 变压器、电压互感器、电流互感器都是根据互感的原理工作的。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电路开路时，开路两端电压一定为零。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆头铅封时，对铝护套电缆搪铅应先涂擦铅焊料。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 电缆引至电杆、墙外表面或室内行人易接近处，对距地面以上2m的一段应加以保护。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 中间接头处应设置电缆埋设标志。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 挖掘运行中的电缆，当深度挖到0.6m时只许使用铁锹。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在发生人身触电事故时，可不经许可立即断开有关断路器和隔离开关。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 有实际工作经验的电力工可以单独进行线路巡视。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 室外高压设备发生短路故障时，工作人员不得接近故障点6m以内。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 在线路上装设接地线所用的接地棒(接地极)应打入地下，其深度不小于0.6m。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作人员按照工作票可以自行决定转移工地。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 可以电话约定时间停送电。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 工作领导人可以自行变更安全措施。 | [10 empty] | B | bar: 选项A to 选项B
判断题 | 事故紧急处理可以不签发工作票。 | [10 empty] | A | bar: 选项A to 选项B
选择题 | 检电工作应在( )以后进行。 | 选项A: 开路; 选项B: 停电; 选项C: 拉闸; 选项D: 开关 | B
选择题 | 在低压设备的检电，除使用检电笔外，还可使用( )进行。 | 选项A: 接地电阻表; 选项B: 携带式电压表; 选项C: 兆欧表; 选项D: 钳形电流表 | B
选择题 | 在多回路的设备上进行部分( )作业时，应核对停电的回路与检修的设备，严防误停电或停电不彻底。 | 选项A: 导线; 选项B: 开关; 选项C: 电缆; 选项D: 停电 | D
选择题 | 对于低压停电作业，应从各方面断开( )，将配电箱加锁。 | 选项A: 负荷开关; 选项B: 电源; 选项C: 检修; 选项D: 导线 | B
选择题 | 禁止在只经断路器断开( )的设备上工作。 | 选项A: 导线; 选项B: 负荷开关; 选项C: 电源; 选项D: 检修 | C
选择题 | 检修线路，人体与带电10KV线路的安全距离是( )。 | 选项A: 0.7; 选项B: 0.35; 选项C: 1; 选项D: 2.5 | A
选择题 | 邻近、交叉线路，人体与带电10KV线路的安全距离是( )。 | 选项A: 1; 选项B: 0.35; 选项C: 1.5; 选项D: 0.7 | A
选择题 | 工作人员的正常活动范围与35--66kv邻近、交叉的其他线路带电体之间最小安全距离是( )。 | 选项A: 1.5m; 选项B: 2.0m; 选项C: 2.5m; 选项D: 3.0m | D
选择题 | 工作人员的正常活动范围与1kv邻近、交叉的其他线路带电体之间最小安全距离是( )。 | 选项A: 0.2m; 选项B: 0.3m; 选项C: 0.35m; 选项D: 0.60m | A
选择题 | 工作人员的正常活动范围与35--66kv检修的线路带电体之间最小安全距离是( )。 | 选项A: 1.5m; 选项B: 2.0m; 选项C: 2.5m; 选项D: 3.0m | A
选择题 | 工作人员的正常活动范围与1--10kv检修的线路带电体之间最小安全距离是( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 0.70m; 选项C: 0.60m; 选项D: 0.35m | B
选择题 | 工作人员的正常活动范围与1kv检修的线路带电体之间最小安全距离是( )。 | 选项A: 0.2m; 选项B: 0.3m; 选项C: 0.35m; 选项D: 0.60m | A
选择题 | 人体与35--33KV无安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 1.5m; 选项C: 2.00m; 选项D: 0.75m | C
选择题 | 人体与35--66KV有安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 1.5m; 选项C: 2.00m; 选项D: 0.75m | B
选择题 | 人体与10--35KV无安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 0.70m; 选项C: 0.60m; 选项D: 0.35m | A
选择题 | 人体与10--35KV有安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 0.70m; 选项C: 0.60m; 选项D: 0.35m | C
选择题 | 人体与6--10KV无安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 0.70m; 选项C: 0.60m; 选项D: 0.35m | B
选择题 | 人体与6--10KV有安全遮栏带电体之间最小安全距离不小于( )。 | 选项A: 1.00m; 选项B: 0.70m; 选项C: 0.60m; 选项D: 0.35m | D
选择题 | 口头或电话命令应填入( )。 | 选项A: 工作日志; 选项B: 安全工作命令记录簿; 选项C: 工作票; 选项D: 工作日记 | B
选择题 | 带电作业，系指采用各种绝缘工具带电从事( )测量工作，检修或穿越低压带电线路等的工作。 | 选项A: 低压; 选项B: 高压; 选项C: 电器; 选项D: 带电设备 | B
选择题 | 不停电作业系指( )。 | 选项A: 本身不需要停电的作业; 选项B: 无偶然触及带电部分可能的作业; 选项C: 本身不需要停电且无偶然触及带电部分可能的作业; 选项D: 远离带电设备的作业 | C
选择题 | 在变配电设备上进行临近带电作业，工作组员不超过( )，且无偶然触及带电设备可能时，工作执行人可参加具体工作。 | 选项A: 2人; 选项B: 3人; 选项C: 5人; 选项D: 1人 | B
选择题 | 工作组员应服从工作执行人和( )的指挥。 | 选项A: 调度员; 选项B: 配电值班员; 选项C: 车间主任; 选项D: 监护人 | D
选择题 | 事故紧急处理可不签发( )，但必须采取安全措施。 | 选项A: 工作票; 选项B: 倒闸票; 选项C: 安全命令; 选项D: 调度命令 | A
选择题 | 在发、变、配电所内作业或在发、变、配电所停电的线路上作业时，应填写一式( )。 | 选项A: 四份; 选项B: 三份; 选项C: 两份; 选项D: 一份 | C
选择题 | 工作票的有效期不得超过( )。 | 选项A: 三天; 选项B: 四天; 选项C: 五天; 选项D: 六天 | A
选择题 | 外单位（车间、班组）支援、学习人员参加工作时，应有工作执行人介绍设备情况和有关( )措施。 | 选项A: 技术; 选项B: 停电; 选项C: 送电; 选项D: 安全 | D
选择题 | 新参加电力工作的人员、实习人员、临时参加劳动的人员，必须经过( )后，方可随同参加指定的工作，但不得单独工作。 | 选项A: 技术培训; 选项B: 电工培训; 选项C: 安全知识教育; 选项D: 施工培训 | C
选择题 | 断路器、隔离开关等电气装置的机械操作部分( )。 | 选项A: 必须接地; 选项B: 不必接地; 选项C: 接地与否，视情况而定; 选项D: 可串联一起后接地 | A
选择题 | 变压器绕组的极性主要取决于( )。 | 选项A: 所接电源极性; 选项B: 与之并联运行的变压器的极性; 选项C: 绕组的绕向; 选项D: 磁场方向 | C
选择题 | 变压器温度计所反映的温度是变压器的( )。 | 选项A: 上部温度; 选项B: 中部温度; 选项C: 下部温度; 选项D: 外部温度 | A
选择题 | 相量图中，线段的长度按一定比例表示相量的( )。 | 选项A: 有效值; 选项B: 最大值; 选项C: 平均值; 选项D: 瞬时值 | A
选择题 | 涡流作用被人们利用的是( )。 | 选项A: 增加铁心材料的电阻系数; 选项B: 在铁心材料中掺入少量的硅; 选项C: 硅钢片叠成铁心; 选项D: 电度表中的阻尼装置 | D
选择题 | 互感线圈连接时，将同名端连在一起的是( )。 | 选项A: 顺串; 选项B: 反并相反串; 选项C: 反串和顺并; 选项D: 顺串和顺并 | C
选择题 | 对同杆架设的多层电压线路，验电次序应为( )。 | 选项A: 先低压后高压、先下层后上层; 选项B: 先高压后低压、先上层后下层; 选项C: 先低压后高压、先上层后下层; 选项D: 先高压后低压、先下层后上层 | A
选择题 | 采用各种绝缘工具带电从事高压测量工作属于( )。 | 选项A: 邻近带电作业; 选项B: 带电作业; 选项C: 不停电作业; 选项D: 停电作业 | B
选择题 | 事故照明灯具应有( )标志。 | 选项A: 特殊; 选项B: 明显; 选项C: 没有; 选项D: 一般 | A
选择题 | 用来测量( )的仪表称为电度表。 | 选项A: 电能; 选项B: 功率; 选项C: 电功率; 选项D: 功率因数 | A
选择题 | 用钳形电流表测量交流电流时，应( )进行测量。 | 选项A: 停电断开电路接入电流表; 选项B: 并联在回路中; 选项C: 串联在回路中; 选项D: 不停电直接 | D
选择题 | 在照明和电热设备线路装设熔断器时，总熔丝的额定电流应等于电度表额定电流的( )。 | 选项A: 2倍; 选项B: 1～1.1倍; 选项C: 1～1.5倍; 选项D: 0.9～1倍 | D
选择题 | 用万用表测量( )时，应先将测试棒短路，然后调零。 | 选项A: 电阻; 选项B: 直流电压; 选项C: 交流电流; 选项D: 直流电流 | A
选择题 | 万用表的转换开关是实现( )的开关。 | 选项A: 各种测量及量程; 选项B: 电流接通; 选项C: 接通被测物的测量; 选项D: 测量电阻 | A
选择题 | 日常生活中，照明电路接法是( )。 | 选项A: 星形三线制; 选项B: 三角形三线制; 选项C: 星形四线制; 选项D: 三角形四线制 | C
选择题 | 下列叙述错误的是( )。 | 选项A: 两点间的电压具有唯一确定的值; 选项B: 两点间的电压只与这两点位置有关，与电荷移动的路径无关; 选项C: 测量一段电路两端电压时，需假设正方向; 选项D: 沿电路中任一闭合回路走一圈，各段电压的代数和恒为零 | C
选择题 | 电压互感器一、二次侧熔断器连续熔断( )次，电压互感器应停用。 | 选项A: 十; 选项B: 二十; 选项C: 二、三; 选项D: 四十 | C
选择题 | 电压互感器二次侧的电压为( )。 | 选项A: 100V; 选项B: 1500V; 选项C: 1200V; 选项D: 2000V | A
选择题 | 电流互感器在二次闭路的情况下,二次电流产生的磁通对一次电流产生的磁通有( )的作用。 | 选项A: 变频; 选项B: 去磁; 选项C: 变压; 选项D: 变流 | B
选择题 | 隔离开关在操作前，必须确认断路器处在( )的位置时，才能进行操作。 | 选项A: 闭合; 选项B: 断开; 选项C: 上面; 选项D: 下面 | B
选择题 | ( )在配电设备和配电线路中，主要起隔离电源的作用。 | 选项A: 隔离开关; 选项B: 电容器; 选项C: 避雷器; 选项D: 电流互感器 | A
选择题 | 隔离开关是一种有明显( )的开关。 | 选项A: 动触头; 选项B: 静触头; 选项C: 断路点; 选项D: 刀闸 | C
选择题 | 变压器内油的作用是( )线圈和铁芯，同时起绝缘作用。 | 选项A: 隔离; 选项B: 加热; 选项C: 冷却; 选项D: 连接 | C
选择题 | 变压器容量在100KVA以上者，接地电阻应不大于( )Ω。 | 选项A: 50; 选项B: 40; 选项C: 4; 选项D: 25 | C
选择题 | 变压器温度以变压器油的上层油温作为标准，顶层油温不宜经常超过( )℃。 | 选项A: 30; 选项B: 40; 选项C: 50; 选项D: 85 | D
选择题 | 在变配电所母线分别用( )三种颜色分别代表A、B、C三相。 | 选项A: 黄、绿、红; 选项B: 绿、黄、红; 选项C: 红、黄、绿; 选项D: 黄、蓝、红 | A
选择题 | 变配电所两所并列运行时，当发现本所电源突然停电时，值班员应立即切断本所电源( )，以防止电源反送。 | 选项A: 电压互感器; 选项B: 电流互感器; 选项C: 电容器; 选项D: 断路器 | D
选择题 | 单母线不分段的主接线，只适用于( )负荷的用户或二级负荷的车间变电所。 | 选项A: 一级; 选项B: 二级; 选项C: 三级; 选项D: 四级 | C
选择题 | 变配电所的主接线又称为一次配线，它表示各主要电气设备及其连接线所组成的输送和分配( )的电路。 | 选项A: 电能; 选项B: 电流; 选项C: 电压; 选项D: 电量 | A
选择题 | 相邻两电杆的水平距离称为( )。 | 选项A: 档距; 选项B: 跨距; 选项C: 轨距; 选项D: 行距 | A
选择题 | ( )是电力线路夜间巡视的主要内容。 | 选项A: 检查电杆是否倾斜; 选项B: 检查绝缘子是否破损; 选项C: 检查电缆埋设标志是否清晰; 选项D: 检查设备、导线有无打火、过热烧红现象 | D
选择题 | 故障巡视是在( )进行。 | 选项A: 节假日前; 选项B: 故障发生后; 选项C: 交接班时; 选项D: 领导来检查前 | B
选择题 | 为了严格防止电缆和电缆盘受伤，卸车时( )将电缆盘直接从车上推下。 | 选项A: 必须; 选项B: 严禁; 选项C: 不宜; 选项D: 允许 | B
选择题 | 为了确保电缆绝缘良好，在直埋电缆敷设前要做( )。 | 选项A: 电缆长度测量; 选项B: 电缆线芯截面测量; 选项C: 电缆外观检查; 选项D: 电缆绝缘电阻测试 | D
选择题 | 对铁路行车电源箱变最重要的一项要求是( )。 | 选项A: 确保供电的可靠性; 选项B: 造型必须美观; 选项C: 重量轻; 选项D: 造型必须美观和重量轻 | A
选择题 | 为了防止箱变内进水，放置箱变的基础高度必须( )周围的地坪高度。 | 选项A: 低于; 选项B: 等于; 选项C: 高于; 选项D: 低于或等于 | C
选择题 | 铁路行车电源箱变一般是( )高压进线。 | 选项A: 1路; 选项B: 5路; 选项C: 2路; 选项D: 以上答案都不对 | C
选择题 | 对自动闭塞电力线最重要的一项要求是( )。 | 选项A: 电杆必须选用木杆; 选项B: 路径尽量远居民区; 选项C: 必须保证供电的可靠性; 选项D: 路径尽量少站农田 | C
选择题 | 自动闭塞电力线主要是为( )提供电源的。 | 选项A: 工厂; 选项B: 学校; 选项C: 居民; 选项D: 铁路信号设备 | D
选择题 | 避雷器在架空电力线路中的作用是( )。 | 选项A: 抑制线路电压降低; 选项B: 滤掉电力传输网络高次谐波; 选项C: 防止雷电对线路的侵害; 选项D: 抑制线路电流增大 | C
选择题 | 过去阀型避雷器在电力设备上被大量使用，现在电力设备上用的主要是( )。 | 选项A: 阀型避雷器; 选项B: 管式避雷器; 选项C: 氧化锌避雷器; 选项D: 阀型避雷器和管式避雷器 | C
选择题 | 铁路电力工作的主要任务就是，把10KV的高压电变成0.38/0.22KV的低压电供用户使用，在此过程中用到的变压器是( )。 | 选项A: 降压变压器; 选项B: 升压变压器; 选项C: 自耦变压器; 选项D: 电炉变压器 | A
选择题 | 变压器上温度计测试的是( )的温度。 | 选项A: 变压器周围环境; 选项B: 变压器油箱铁壳; 选项C: 一二次引线接点; 选项D: 变压器油 | D
选择题 | 电力变压器吸湿器的作用是( )。 | 选项A: 防止变压器油向外渗漏; 选项B: 吸收进入变压器油箱空气的水分，以防变压器油绝缘不良; 选项C: 监视变压器的油位; 选项D: 以上答案都对 | B
选择题 | 与导线方向垂直，在电杆两侧对称装设的两条拉线，称为( )拉线。 | 选项A: 十字拉线; 选项B: 人字拉线; 选项C: 角度拉线; 选项D: 水平拉线 | B
选择题 | 角度拉线又称( )。 | 选项A: 终端拉线; 选项B: 自身拉线; 选项C: 分角合力拉线; 选项D: 水平拉线 | C
选择题 | 在导线型号规格中，LGJ-70表示( )。 | 选项A: 钢芯铝绞线，截面是70mm2; 选项B: 铜绞线，截面是70cm2; 选项C: 钢芯铝绞线，1米计算重量70公斤; 选项D: 钢芯铝绞线，半径是70mm | A
选择题 | 在架空线路中常见到一种外形像蝴蝶的绝缘子，该绝缘子是( )。 | 选项A: 针式绝缘子; 选项B: 悬式绝缘子; 选项C: 支柱式绝缘子; 选项D: 蝶式绝缘子 | D
选择题 | 拉紧绝缘子用于电杆的拉线上，其机械强度必须满足拉线的要求，其规格J—4.5中4.5表示( )。 | 选项A: 机械破坏强度为4.5千克力; 选项B: 机械破坏强度为4.5吨力; 选项C: 安装高度为4.5米; 选项D: 4.5是外形大小代码 | B
选择题 | 绝缘子按电压等级可分为( )。 | 选项A: 陶瓷绝缘子和合成绝缘子; 选项B: 高压绝缘子和低压绝缘子; 选项C: 针式绝缘子和蝶式绝缘子; 选项D: 悬式绝缘子和支柱式绝缘子 | B
选择题 | 电杆按作用可分为( )种。 | 选项A: 1; 选项B: 2; 选项C: 7; 选项D: 12 | C
选择题 | 呼铁局各供电段管内电力线路绝大部分使用的杆塔是( )。 | 选项A: 木杆; 选项B: 铁塔; 选项C: 钢筋混凝土电杆; 选项D: 木杆和铁塔各站一半 | C
选择题 | 使用兆欧表时，摇兆欧表手柄的转速为( )。 | 选项A: 200r/min; 选项B: 60r/min; 选项C: 120r/min; 选项D: 没有规定 | C
选择题 | 测量完毕，万用表应将量程选择开关调到( )。 | 选项A: 交流电压最大档; 选项B: 直流电压任意档; 选项C: 交流电压任意档; 选项D: 没有规定 | A
选择题 | 自动闭塞信号变压器二次端子允许最大电压波动的范围是额定电压的( )。 | 选项A: ±30%; 选项B: ＋30%～-40%; 选项C: ±10%; 选项D: 没有规定 | C
选择题 | 根据用电设备的重要程度，铁路信号设备用电属于( )。 | 选项A: 二级负荷; 选项B: 三级负荷; 选项C: 一级负荷; 选项D: 无法确定 | C
选择题 | 铁路沿线相邻的配电所间的10KV自闭线路构成自闭供电臂，一个自闭供电臂为( )。 | 选项A: 20～30km; 选项B: 20～40km; 选项C: 40～60km; 选项D: 以上答案都不对 | C
选择题 | 区间作业时，应在能控制列车运行的相邻车站的运转室设置( )。 | 选项A: 驻站联络员; 选项B: 工作领导人; 选项C: 现场防护人员; 选项D: 工作票签发人 | A
选择题 | 接地线应使用截面积不小于25平方毫米的( )制成并有透明护套保护，接地线不得有断股、散股和接头。 | 选项A: 裸铜绞线; 选项B: 铁线; 选项C: 铝线; 选项D: 钢芯铝绞线 | A
选择题 | 倒闸作业票应根据工作票或( )命令，由操作人填写,由工长或监护人签发。 | 选项A: 工作组员; 选项B: 段长; 选项C: 调度; 选项D: 主任 | C
选择题 | 在高压架空线路上进行全部停电、邻近带电作业时，应签发( )工作票。 | 选项A: 停电作业; 选项B: 带电作业; 选项C: 倒闸作业; 选项D: 口头命令 | A
选择题 | 跌落式熔断器控制的变压器，在停电前应( )。 | 选项A: 通知用户将负载切除; 选项B: 先拉开隔离开关; 选项C: 先断开跌落式熔断器; 选项D: 先拉开低压总开关 | D
选择题 | 控制电缆头接地线截面不得小于( )。 | 选项A: 2.5mm2; 选项B: 4mm2; 选项C: 16mm2; 选项D: 25mm2 | A
选择题 | 线径在10mm2及以下电力电缆头接地线截面不得小于( )。 | 选项A: 2.5mm2; 选项B: 4mm2; 选项C: 16mm2; 选项D: 25mm2 | B
选择题 | 线径在120mm2及以下电力电缆头接地线截面不得小于( )。 | 选项A: 2.5mm2; 选项B: 4mm2; 选项C: 16mm2; 选项D: 25mm2 | C
选择题 | 线径在150mm2及以下电力电缆头接地线截面不得小于( )。 | 选项A: 2.5mm2; 选项B: 4mm2; 选项C: 16mm2; 选项D: 25mm2 | D
选择题 | 隧道内电缆固定支架不得侵入建筑限界内，低压电缆固定支架下端距钢轨面不应小于( )。 | 选项A: 3m; 选项B: 3.5m; 选项C: 4m; 选项D: 4.5m | C
选择题 | 隧道内电缆固定支架不得侵入建筑限界内，高压电缆固定支架下端距钢轨面不应小于( )。 | 选项A: 2.5m; 选项B: 3.5m; 选项C: 4.5m; 选项D: 5.5m | C
选择题 | 索道内沿钢索悬挂敷设电缆时，电缆与潮湿渗水的隧道壁的距离不应小于( )。 | 选项A: 50mm; 选项B: 60mm; 选项C: 70mm; 选项D: 80mm | A
选择题 | 隧道内敷设电缆时，钢索每隔( )设一耐张段。 | 选项A: 200～300m; 选项B: 300～500m; 选项C: 500～600m; 选项D: 600～700m | B
选择题 | 隧道内敷设电缆时，钢索托架应安装牢固，装设距离曲线部分不宜大于( )。 | 选项A: 15m; 选项B: 30m; 选项C: 40m; 选项D: 50m | A
选择题 | 隧道内敷设电缆时，钢索托架应安装牢固，装设距离直线部分不宜大于( )。 | 选项A: 20m; 选项B: 30m; 选项C: 40m; 选项D: 50m | A
选择题 | 明敷电缆保护管的支持点距离不宜超过( )。 | 选项A: 1m; 选项B: 2m; 选项C: 3m; 选项D: 4m | C
选择题 | 明敷电缆保护管时，当塑料管的直线长度超过( )时，宜加装伸缩节。 | 选项A: 10m; 选项B: 20m; 选项C: 30m; 选项D: 40m | C
选择题 | 每根电缆保护管的直角弯头不超过( )个。 | 选项A: 1; 选项B: 2; 选项C: 3; 选项D: 4 | B
选择题 | 每根电缆保护管的弯头不超过( )个。 | 选项A: 1; 选项B: 2; 选项C: 3; 选项D: 4 | C
选择题 | 混凝土管、陶土管、石棉水泥管等电缆保护管除内径不应小于电缆外径的1.5倍，且其内径不应小于( )。 | 选项A: 50mm; 选项B: 90mm; 选项C: 150mm; 选项D: 200mm | B
选择题 | 电力电缆支架、桥架间垂直敷设时，最小允许净距为( )。 | 选项A: 0.8m; 选项B: 1m; 选项C: 1.5m; 选项D: 2m | D
选择题 | 电力电缆支架、桥架间水平敷设时，最小允许净距为( )。 | 选项A: 0.8m; 选项B: 1m; 选项C: 1.5m; 选项D: 2m | B
选择题 | 直埋电缆在直线每隔( )处应埋设电缆标桩。 | 选项A: 30～50m; 选项B: 50～100m; 选项C: 100～150m; 选项D: 150～200m | B
选择题 | 直埋电缆采用保护板防护时，保护板覆盖宽度应超过电缆两侧各( )。 | 选项A: 50mm; 选项B: 100mm; 选项C: 200m; 选项D: 250mm | A
选择题 | 直埋电缆采用保护板防护时，其上、下部应铺以厚度不小于( )的软土或沙层。 | 选项A: 50mm; 选项B: 100mm; 选项C: 200mm; 选项D: 250mm | B
选择题 | 电力电缆敷设时，低压电缆终端头、中间头处应预留的长度为( )。 | 选项A: 3m; 选项B: 6m; 选项C: 7m; 选项D: 8m | A
选择题 | 电力电缆敷设时，高压电缆终端头、中间头处应预留的长度为( )。 | 选项A: 5m; 选项B: 6m; 选项C: 7m; 选项D: 8m | A
选择题 | 多根电缆并列敷设时，各电缆接头位置应交错分开，其距离不应小于( )。 | 选项A: 0.5m; 选项B: 1m; 选项C: 1.5m; 选项D: 2m | D
选择题 | 电缆穿过小河、小溪时保护管的埋设深度在河床以下不小于( )处。 | 选项A: 0.3m; 选项B: 0.5m; 选项C: 0.6m; 选项D: 0.8m | B
选择题 | 电阻串联时总电阻为l0Ω，并联时总电阻为2.5Ω，则这两只电阻分别为( )。 | 选项A: 2Ω和8Ω; 选项B: 4Ω和6Ω; 选项C: 3Ω和7Ω; 选项D: 5Ω和5Ω | D
选择题 | 紧线操作时，有一定的过牵引长度，为了安全，一般规定导线过牵引长度应不大于( )，同时，导线的安全系数大于2。 | 选项A: 100mm; 选项B: 200mm; 选项C: 300mm; 选项D: 400mm | B
选择题 | 地锚的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时，抵抗( )滑动的能力。 | 选项A: 向左; 选项B: 向右; 选项C: 向上; 选项D: 向下 | C
选择题 | 金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器，其阀片以氧化( )为主，并掺以锑、铋、锰等金属氧化物，粉碎混合均匀后，经高温烧结而成。 | 选项A: 锌; 选项B: 铁; 选项C: 铬; 选项D: 钴 | A
选择题 | 变压器中的绝缘油，作为使用条件，下列项目中( )是错误的。 | 选项A: 绝缘强度高; 选项B: 化学稳定好; 选项C: 黏度大; 选项D: 闪点高 | C
选择题 | 为了消除过电压的影响而设的接地叫做( )。 | 选项A: 工作接地; 选项B: 保护接地; 选项C: 防雷接地; 选项D: 过电压保护接地 | D
选择题 | 高速铁路供配电系统应保证各级供配电系统的相互匹配，除发生不可抗拒因素外，其可靠性应符合每天( )h的运输需要。 | 选项A: 8; 选项B: 12; 选项C: 16; 选项D: 24 | D
选择题 | 变压器室必须是耐火的，当变压器油量在( )及以上时，应设置单独变压器室。 | 选项A: 40kg; 选项B: 60kg; 选项C: 80kg; 选项D: 100kg | B
选择题 | 选择配电线路路径和导线截面时，应考虑用电负载的发展，一般考虑年限为( )。 | 选项A: 3年; 选项B: 5年; 选项C: 7年; 选项D: l0年 | C
选择题 | 在有阻抗元件的潮流计算中，常采用百分值和( )。 | 选项A: 标幺值; 选项B: 实际值; 选项C: 有名值; 选项D: 有效值 | A
选择题 | 较大事故和一般事故由( )组织事故调查组进行调查。 | 选项A: 国家安全监管局; 选项B: 事故发生地安全监管办; 选项C: 发生事故单位; 选项D: 发生事故地区安全监管部门 | B
选择题 | 对高压设备的试验中，属于破坏性试验的是( )。 | 选项A: 绝缘电阻和泄漏电流测试; 选项B: 直流耐压和交流耐压试验; 选项C: 介质损失角正切值测试; 选项D: 变比试验 | B
选择题 | 引起电力线路导线振动的风速一般是( )。 | 选项A: 2.0m/s; 选项B: 1.5m/s; 选项C: 1.0m/s; 选项D: 0.5m/s | D
选择题 | 线路导线的电阻与温度的关系是( )。 | 选项A: 温度升高，电阻增大; 选项B: 温度升高，电阻变小; 选项C: 温度降低，电阻不变; 选项D: 温度降低，电阻增大 | A
选择题 | 假如电气设备的绕组绝缘等级是F级，那么它的耐热最高点是( )。 | 选项A: 135℃; 选项B: 145℃; 选项C: 155℃; 选项D: 165℃ | C
选择题 | 钢芯铝绞线中的扩径导线，其运行特点是( )。 | 选项A: 传输功率大; 选项B: 减少电晕损失和对通信的干扰; 选项C: 无功损耗小; 选项D: 有功损耗小 | B
选择题 | 瓷质绝缘子表面滑闪放电也叫做( )。 | 选项A: 局部放电; 选项B: 沿面放电; 选项C: 电弧放电; 选项D: 空气中的击穿放电 | B
选择题 | 设备的( )是对设备全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。 | 选项A: 小修; 选项B: 临时检修; 选项C: 定期检查; 选项D: 大修 | D
选择题 | 杆上营救的最佳位置是救护人高出被救者约( )。 | 选项A: 50mm; 选项B: 500mm; 选项C: 20mm; 选项D: 200mm | D
选择题 | 导线接头最容易发生故障的是( )连接形式。 | 选项A: 铜一铜; 选项B: 铜一铝; 选项C: 铝一铝; 选项D: 铜一铁 | B
选择题 | 配电线路的10kv线路中，直线杆应选用( )。 | 选项A: 悬式绝缘子; 选项B: 针式绝缘子; 选项C: 蝶式绝缘子; 选项D: 合成绝缘子 | B
选择题 | 用500v兆欧表测氧化锌0.22kv避雷器的绝缘电阻应不低于( )。 | 选项A: 2MΩ; 选项B: 10MΩ; 选项C: 0.5MΩ; 选项D: 3MΩ | A
选择题 | 交流耐压试验，加至试验标准电压后的持续时间，凡无特殊说明者为( )。 | 选项A: 30s; 选项B: 45s; 选项C: 60s; 选项D: 90s | C
选择题 | 隔离开关的导电部分的接触好坏，可用0.05mm×10mm的塞尺检查，对于接触面宽度为50mm及以下时，其塞入深度不应超过( )。 | 选项A: 2mm; 选项B: 4mm; 选项C: 6mm; 选项D: 8m | B
选择题 | 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离( )为宜。 | 选项A: 100～200mm; 选项B: 150～200mm; 选项C: 200～250mm; 选项D: 250～300mm | D
选择题 | 垂直接地体的间距不宜小于其长度的( )。 | 选项A: 1倍; 选项B: 2倍; 选项C: 3倍; 选项D: 4倍 | B
选择题 | 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准出厂时为( )有效值，交接时为30kv有效值。 | 选项A: 10kv; 选项B: 20kv; 选项C: 35kv; 选项D: 40kv | C
选择题 | 电缆电力线路发生故障一般应在( )h内处理完毕，恢复正常运行方式。 | 选项A: 12; 选项B: 24; 选项C: 48; 选项D: 72 | D
选择题 | 10kv配电线路断线事故对人身危害最大的是( )。 | 选项A: 三相断线; 选项B: 二相断线; 选项C: 单相断线; 选项D: 二相断线、一相接地 | C
选择题 | 使用钳压法接续导线时，压接后导线端头露出长度不应小于( )mm，端头绑线不应拆除。 | 选项A: 15; 选项B: 20; 选项C: 30; 选项D: 35 | B
选择题 | 柱上断路器的安装，其安装高度应达到( )以上。 | 选项A: 2m; 选项B: 3m; 选项C: 4m; 选项D: 5m | C
选择题 | 线路施工时，耐张绝缘子串的弹簧销子、螺栓及穿钉一律( )穿。 | 选项A: 向右（面向受电侧）; 选项B: 向左（面向受电侧）; 选项C: 由下向上; 选项D: 由上向下 | D
选择题 | 二次回路接线工作完成后，要进行交流耐压试验，试验电压为( )，持续1min。 | 选项A: 220v; 选项B: 500v; 选项C: 1000v; 选项D: 2500v | C
选择题 | 吸收比是兆欧表在额定转速下，60s的绝缘电阻读数和( )的绝缘电阻读数之比。 | 选项A: 60s; 选项B: 45s; 选项C: 30s; 选项D: 15s | D
选择题 | 配电线路上装设单极隔离开关时，动触头一般( )打开。 | 选项A: 向上; 选项B: 向下; 选项C: 向右; 选项D: 向左 | B
选择题 | 高压接户线的铜线截面应不小于( )。 | 选项A: 10mm2; 选项B: 16mm2; 选项C: 25mm2; 选项D: 35mm2 | B
选择题 | 反应电流是指通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值，其通用值为( )。 | 选项A: 0.5mA; 选项B: 1mA; 选项C: 1.5mA; 选项D: 2mA | A
选择题 | 配电变压器中性点接地属( )。 | 选项A: 保护接地; 选项B: 防雷接地; 选项C: 工作接地; 选项D: 过电压保护接地 | C
选择题 | 与电容器连接的导线长期允许电流应不小于电容器额定电流的( )。 | 选项A: 1.1倍; 选项B: 1.3倍; 选项C: 1.5倍; 选项D: 1.7倍 | B
选择题 | 6～10kv的验电器作交流耐压试验时，施加的试验电压为( )，试验时间为5min。 | 选项A: 11kv; 选项B: 22kv; 选项C: 33kv; 选项D: 44kv | D
选择题 | 钳形电流表使用完后，应将量程开关挡位放在( )。 | 选项A: 最高挡; 选项B: 最低挡; 选项C: 中间挡; 选项D: 任意挡 | A
选择题 | LGJ－95导线使用压接管接续时，钳压坑数为( )。 | 选项A: 10个; 选项B: 14个; 选项C: 20个; 选项D: 24个 | C
选择题 | 在10kv及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于( )。 | 选项A: 1.5rn; 选项B: 1.1m; 选项C: 0.9m; 选项D: 0.7m | D
选择题 | 10kv及以下电力接户线安装时，档距内( )。 | 选项A: 允许1个接头; 选项B: 允许2个接头; 选项C: 不超过3个接头; 选项D: 不应有接头 | D
选择题 | 柱上变压器及变压器台安装时，其水平倾斜不大于台架根开的( )。 | 选项A: 0.01; 选项B: 0.02; 选项C: 0.03; 选项D: 0.04 | A
选择题 | 1～10kv线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间，安装后的净空距离不应小于( )。 | 选项A: 500mm; 选项B: 400mm; 选项C: 300mm; 选项D: 200mm | C
选择题 | 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离，1～10kv时，不应小于( )。 | 选项A: 400mm; 选项B: 300mm; 选项C: 200mm; 选项D: 100mm | C
选择题 | 导线与接续管进行钳压时，压接后的接续管弯曲度不应大于管长的( )，有明显弯曲时应校直。 | 选项A: 0.08; 选项B: 0.06; 选项C: 0.04; 选项D: 0.02 | D
选择题 | 测量电力变压器的绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数，宜采用( )兆欧表。 | 选项A: 2500v或5000v; 选项B: 1000v～5000v; 选项C: 500v或1000v; 选项D: 500v～2500v | A
选择题 | 电工仪表的准确度等级以仪表最大( )误差来表示。 | 选项A: 相对; 选项B: 绝对; 选项C: 引用; 选项D: 附加 | C
选择题 | 产生串联谐振的条件是( )。 | 选项A: XL≤XC; 选项B: XL＞XC; 选项C: XL=XC; 选项D: L=C高压闪络测量法 | C
选择题 | 两只阻值不等的电阻串联后接入电路，则阻值大的发热量( )。 | 选项A: 大; 选项B: 小; 选项C: 等于阻值小的发热量; 选项D: 与其阻值大小无关 | A
选择题 | 各种形式的电测仪表中，( )仪表不能反映被测量真实有效值。 | 选项A: 电磁式; 选项B: 电动式; 选项C: 磁电式; 选项D: 静电式 | C
选择题 | 如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零，则表明铁芯( )。 | 选项A: 多点接地; 选项B: 绝缘良好; 选项C: 片问短路; 选项D: 运行时将出现高电位 | A
选择题 | 半导体的电导率随温度升高而( )。 | 选项A: 按一定规律增大; 选项B: 呈线性减小; 选项C: 按指数规律减小; 选项D: 不变化 | A
选择题 | 在不均匀电场中，电晕起始电压( )击穿电压。 | 选项A: 远高于; 选项B: 略高于; 选项C: 等于; 选项D: 低于 | D
选择题 | 直流试验电压的脉动幅值等于( )。 | 选项A: 最大值和最小值之差; 选项B: 最大值与平均值之差; 选项C: 最小值与平均值之差; 选项D: 最大值和最小值之差的一半 | D
选择题 | 直流试验电压的脉动是指对电压( )的周期性波动。 | 选项A: 算术平均值; 选项B: 最大值; 选项C: 最小值; 选项D: 峰值 | A
选择题 | 已知A点对地电位是65v，B点对地电位是35v，则UBA等于( )。 | 选项A: 100v; 选项B: 30v; 选项C: －100v; 选项D: －30v | D
选择题 | 100kv·A及以上高压供电的用户，在电网高峰负荷时的功率因数应达到( )以上。 | 选项A: 0.9; 选项B: 0.85; 选项C: 0.8; 选项D: 0.95 | A
选择题 | 电能计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的有功电量均由( )负担。 | 选项A: 产权所有者负担; 选项B: 供电企业; 选项C: 供电管理部门; 选项D: 其他部门 | A
选择题 | 一个电池电动势内阻为r，外接负载为两个并联电阻，阻值各为R，当R为( )时，负载上消耗的功率最大。 | 选项A: 0; 选项B: r; 选项C: 2r; 选项D: r/2 | C
选择题 | 运行中的电容器在运行电压达到额定电压的( )时，应退出运行。 | 选项A: 1.05倍; 选项B: 1.10倍; 选项C: 1.15倍; 选项D: 1.20倍 | B
选择题 | 弧垂过大或过小的危害是( )。 | 选项A: 弧垂过大易引起导线碰线，弧垂过小因导线受拉应力过大而将导线拉断; 选项B: 弧垂过大易引起导线拉断，弧垂过小影响导线的载流量; 选项C: 弧垂过小易引起导线碰线，弧垂过大因导线受拉应力过大而将导线拉断; 选项D: 弧垂过小易引起导线拉断，弧垂过大影响导线的载流量 | A
选择题 | 交流接触器的选用项目主要是( )。 | 选项A: 型式、控制电路参数和辅助参数; 选项B: 型式、主电路参数、控制电路参数和辅助参数; 选项C: 型式、主电路参数、控制电路参数、辅助参数的确定、寿命和使用类别; 选项D: 型式、电路参数、寿命、使用场合 | C
选择题 | 在一般的电流互感器中产生误差的主要原因是存在着( )所致。 | 选项A: 容性泄漏电流; 选项B: 负荷电流; 选项C: 激磁电流; 选项D: 容性泄漏电流和激磁电流 | C
选择题 | 有绕组的电气设备在运行中所允许的最高温度是由( )性能决定的。 | 选项A: 设备保护装置; 选项B: 设备的机械; 选项C: 绕组的绝缘; 选项D: 设备材料 | C
选择题 | 变压器是( )电能的设备。 | 选项A: 生产; 选项B: 传递; 选项C: 使用; 选项D: 既生产又传递 | B
选择题 | 在三相四线供电线路中，零线截面应不小于相线截面的( )。 | 选项A: 1倍; 选项B: 3倍; 选项C: 0.3倍; 选项D: 0.5倍 | D
选择题 | 在两相三线供电线路中，零线截面为相线截面的( )。 | 选项A: 2倍; 选项B: 4倍; 选项C: 3倍; 选项D: 1倍，即截面相等 | D
选择题 | 当电流互感器一、二次绕组的电流I1、I2的方向相反时，这种极性关系称为( )。 | 选项A: 减极性; 选项B: 力口极性; 选项C: 正极性; 选项D: 同极性 | A
选择题 | 电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地的系统通常称之为( )系统。 | 选项A: 不接地; 选项B: 大电流接地; 选项C: 小电流接地; 选项D: 保护接地 | C
选择题 | 不能用于潮湿环境的布线是( )。 | 选项A: 塑料护套线; 选项B: 瓷柱、瓷绝缘子线路; 选项C: 槽板布线; 选项D: 钢管线 | C
选择题 | 在低压配电中，易燃、易爆场所应采用( )。 | 选项A: 瓷柱、瓷绝缘子布线; 选项B: 塑料护套线; 选项C: 塑料管线; 选项D: 钢管线 | D
选择题 | ( )是一种无功功率源，所以其功率因数总是超前的。 | 选项A: 电阻器; 选项B: 电动机; 选项C: 电容器; 选项D: 感应灯 | C
选择题 | 电能表是依靠驱动元件在转盘上产生涡流旋转工作的，其中在圆盘上产生涡流的驱动元件有( )。 | 选项A: 电流元件; 选项B: 电压元件; 选项C: 制动元件; 选项D: 电流和电压元件 | D
选择题 | 隧道照明的低压回路宜采用( )。 | 选项A: 铜芯塑料绝缘线; 选项B: 铅芯绝缘线; 选项C: 钢芯绝缘线; 选项D: 油浸纸绝缘导线 | A
选择题 | 灯桥照明配线沿桥支柱敷设时宜采用( )。 | 选项A: 钢管配线; 选项B: 塑料管配线; 选项C: 绝缘子明配线; 选项D: 瓷夹板配线 | C
选择题 | 灯塔照明配线应采用( )。 | 选项A: 瓷瓶配线; 选项B: 钢管配线; 选项C: 塑料管配线; 选项D: 瓷夹板配线 | B
选择题 | 电缆绝缘电阻的预防性试验周期( )。 | 选项A: 一年一次; 选项B: 半年一次; 选项C: 三个月一次; 选项D: 一年半一次 | A
选择题 | 用绝缘棒和电压互感器定相属( )。 | 选项A: 停电作业; 选项B: 带电作业; 选项C: 不停电作业; 选项D: 邻近带电作业 | B
选择题 | 测量接地电阻、涂写杆号牌作业可称为( )。 | 选项A: 带电作业; 选项B: 不停电作业; 选项C: 停电作业; 选项D: 邻近带电作业 | B
选择题 | 灯塔整体组装时，要求混凝土基础强度达到设计强度的( )。 | 选项A: 0.5; 选项B: 0.7; 选项C: 1; 选项D: 0.3 | C
选择题 | 危险性较大及特殊场所，如照明器安装高度小于2.4m，容易触及而又无防护措施时，电压不应大于( )V。 | 选项A: 110; 选项B: 36; 选项C: 12; 选项D: 220 | B
选择题 | 在( )不经常操作的木制配电箱底板，可不包铁皮。 | 选项A: 50A以下; 选项B: 40A以下; 选项C: 30A以下; 选项D: 20A | C
选择题 | 不同回路的导线允许穿入同一根配线管内时，其电压等级为( )。 | 选项A: 220V及以下; 选项B: 110V及以下; 选项C: 65V及以下; 选项D: 500V以下 | C
选择题 | 电缆与热力管道(管沟)相互交叉时最小净距应保持( )m。 | 选项A: 0.5; 选项B: 0.25; 选项C: 1; 选项D: 1.5 | A
选择题 | 高压电缆敷设前应经( )测试合格。 | 选项A: 交流耐压; 选项B: 直流耐压; 选项C: 直流和交流耐压; 选项D: 绝缘 | B
选择题 | 配电箱板上安装的各种刀开关，当处于断路状态时，一般情况下( )带电。 | 选项A: 刀片和不动部分不应; 选项B: 刀片和可动部分不应; 选项C: 刀片和可动部分应; 选项D: 刀片和不动部分应 | B
选择题 | 隧道照明回路耐张支架在曲线部分，每隔( )m设置一组耐张段。 | 选项A: 500; 选项B: 300; 选项C: 250; 选项D: 350 | C
选择题 | 接地网的引出线由地面下( )m至地面外的一段，应涂防腐漆。 | 选项A: 0.3; 选项B: 0.4; 选项C: 0.5; 选项D: 0.6 | D
选择题 | 埋于地下的接地圆钢直径最小为( )mm。 | 选项A: 6; 选项B: 8; 选项C: 10; 选项D: 12 | C
选择题 | 10kV架空线路与35kV架空线路在路径受限制地区，外侧导线间最小水平距离为( )m。 | 选项A: 5; 选项B: 6; 选项C: 7; 选项D: 7.5 | A
选择题 | 0.38kV线路电杆外缘至道路路面边缘或阴沟边缘最小水平距离为( )m。 | 选项A: 0.5; 选项B: 1; 选项C: 1.5; 选项D: 2 | A
选择题 | 10kV线路电杆外缘至轨道中心最小水平距离为( )m。 | 选项A: 2.5; 选项B: 3.1; 选项C: 3.5; 选项D: 4 | B
选择题 | 低压接户线与弱电线路交跨且在弱电线路上方时，二者的垂直距离不小于( )mm。 | 选项A: 600; 选项B: 800; 选项C: 1000; 选项D: 1200 | A
选择题 | 低压接户线与上方阳台的垂直距离不应小于( )mm。 | 选项A: 500; 选项B: 600; 选项C: 700; 选项D: 800 | D
选择题 | 35kV架空线路跨越易燃易爆管道且在最大弛度时，导线至管道的距离不应小于( )m。 | 选项A: 4; 选项B: 4.5; 选项C: 5; 选项D: 6 | A
选择题 | 10(6)kV架空线路跨越电气化接触线且在最大弛度时，导线对接触线的垂直距离不小于( )m。 | 选项A: 2.5; 选项B: 3; 选项C: 3.5; 选项D: 4 | B
选择题 | 35kV架空线路与弱电流线路交跨且在最大弛度时，导线间最小垂直距离为( )m。 | 选项A: 3; 选项B: 3.5; 选项C: 4; 选项D: 4.5 | A
选择题 | 35kV架空线路导线在最大弛度时与建筑物的垂直距离不应小于( )m。 | 选项A: 2.5; 选项B: 3; 选项C: 3.5; 选项D: 4 | D
选择题 | 10(6)kV架空线路导线在最大风偏时与建筑物的水平距离(边导线)不应小于( )m。 | 选项A: 1; 选项B: 1.5; 选项C: 2; 选项D: 2.5 | B
选择题 | 10KV自动闭塞架空线路信号线在居民区导线对地最小距离为( )m。 | 选项A: 4; 选项B: 5; 选项C: 6; 选项D: 6.5 | C
选择题 | 0.38kV线路在交通困难地区导线对地最小距离不小于( )m。 | 选项A: 3; 选项B: 4; 选项C: 5; 选项D: 6 | B
选择题 | 对于35kV线路，当紧线段在( )档及以下时，可靠近中间选择一档作为弛度观测档。 | 选项A: 5; 选项B: 8; 选项C: 10; 选项D: 12 | A
选择题 | 10kV以下线路导线弛度误差不应大于( )%。 | 选项A: ±2.5; 选项B: ±5; 选项C: ±6; 选项D: ±7 | B
选择题 | 架空线路导线接头位置与导线固定处的净空距离最小为( )mm。 | 选项A: 300; 选项B: 500; 选项C: 800; 选项D: 1000 | B
选择题 | 0.38kV线路导线最小允许截面( )mm2。 | 选项A: 16; 选项B: 25; 选项C: 35; 选项D: 50 | A
选择题 | 10kV电力贯通线，导线最小允许截面为( )mm2。 | 选项A: 25; 选项B: 35; 选项C: 50; 选项D: 70 | B
选择题 | 弓形拉线的钢绞线截面积不应大于( )mm2。 | 选项A: 25; 选项B: 35; 选项C: 50; 选项D: 70 | D
选择题 | 10kV及以下线路拉线棒圆钢直径不应小于( )mm。 | 选项A: 16; 选项B: 18; 选项C: 20; 选项D: 25 | A
选择题 | 10kV及以下线路拉线采用镀锌铁线时，镀锌铁线直径不应小于( )mm2。 | 选项A: 3.2; 选项B: 4; 选项C: 5; 选项D: 6 | B
选择题 | 10kV及以下线路拉线采用镀锌钢绞线时，镀锌钢绞线截面不应小于( )mm2。 | 选项A: 16; 选项B: 25; 选项C: 35; 选项D: 50 | D
选择题 | 终端顺线路方向拉线，拉线棒出土处与规定位置的偏差不应大于拉线高度的( )%。 | 选项A: 1; 选项B: 1.5; 选项C: 2; 选项D: 2.5 | B
选择题 | 电杆基础采用卡盘，当卡盘埋深设计未作规定时，其上口距地面不应小于( )m。 | 选项A: 0.5; 选项B: 1; 选项C: 1.5; 选项D: 2 | A
选择题 | 绝缘子在安装前，应按每批到货数量抽取( )进行交流耐压试验。 | 选项A: 0.05; 选项B: 0.1; 选项C: 0.15; 选项D: 0.2 | A
选择题 | 远动装置的遥信功能是( )。 | 选项A: 测量电流、电压; 选项B: 控制变配电所的运行方式; 选项C: 采集变配电所断路器隔离开关的触点变动情况; 选项D: 调整变配电所的功率因数 | C
选择题 | 高压断路器的额定开断电流，是指( )。 | 选项A: 断路器开断的最大短路电流; 选项B: 断路器开断的最大负荷电流; 选项C: 断路器在规定条件下，能开断的最大短路电流有效值; 选项D: 断路器开断的最大负荷电流有效值 | C
选择题 | 新安装的电容器，试送电时，必须进行( )合闸试验。 | 选项A: 2次; 选项B: 3次; 选项C: 4次; 选项D: 5次 | D
选择题 | 变压器吊心时铁心温度不应低于周围空气温度( )度。 | 选项A: 10; 选项B: 8; 选项C: 6; 选项D: 4 | A
选择题 | 变压器器身在空气湿度为75%时暴露时间应不大于( )h。 | 选项A: 10; 选项B: 12; 选项C: 14; 选项D: 16 | D
选择题 | 变压器的引线和分接开关的绝缘属于( )。 | 选项A: 内绝缘; 选项B: 外绝缘; 选项C: 半绝缘; 选项D: 内外绝缘 | A
选择题 | 电流互感器二次侧绕组内通过的电流取决于( )。 | 选项A: 二次负荷电流; 选项B: 线路的一次负荷电流; 选项C: 互感器接线方式; 选项D: 线路电压 | A
选择题 | 用钳形电流表测量对称三相电路时，测一根导线和同时测两根导线，其读数( )。 | 选项A: 相等; 选项B: 相差1倍; 选项C: 差; 选项D: 等于零 | A
选择题 | 导致变压器油击穿的因素为( )。 | 选项A: 大气条件; 选项B: 电场不均匀; 选项C: 极性杂质及水分、纤维; 选项D: 电流大 | C
选择题 | 在直流泄漏试验中，测量高压直流电压时通常采用( )。 | 选项A: 高电阻与微安表串联; 选项B: 高电阻与电压表串联; 选项C: 低电压与电压表并联; 选项D: 低电压与电流表串联 | A
选择题 | 耐压试验时绝缘介质的击穿电压与( )有关。 | 选项A: 作用的时间长短; 选项B: 介质材料; 选项C: 电压作用时间长短和介质的老化均; 选项D: 环境温度 | C
选择题 | 瓷质绝缘易发生闪络是因为( )。 | 选项A: 瓷质绝缘表面光滑; 选项B: 瓷质表面潮湿; 选项C: 瓷质绝缘表面污湿; 选项D: 瓷质绝缘击穿 | C
选择题 | 变配电所内使用的高压静电电容器主要用于( )。 | 选项A: 提高供电线路的功率因数; 选项B: 提高供电线路的电流; 选项C: 提高供电线路的电压; 选项D: 提高供电线路的功率 | A
选择题 | 用电压表测量电路中某两点间的电压时，电压表( )。 | 选项A: 应串在这两点间; 选项B: 应并在这两点间; 选项C: 根据现场情况而确定是并联还是串联在电路中; 选项D: 串联和并联都可以 | B
选择题 | 用于电压回路的控制电缆，其导线截面( )。 | 选项A: 不小于2.5mm2; 选项B: 不小于2.0mm2; 选项C: 不小于1.5mm2; 选项D: 不小于1mm2 | C
选择题 | 对于断路器合闸回路的熔断器，其熔片的熔断电流应按该回路的额定合闸电流的( )。 | 选项A: 0.2倍选择; 选项B: 0.25～0.3倍选择; 选项C: 0.3～0.4倍选择; 选项D: 0.5倍选择 | B
选择题 | 变、配电所中用来测量母线电压的电压表，精度一般不应低于( )。 | 选项A: 2.5级; 选项B: 1.5级; 选项C: 1.0级; 选项D: 0.5级 | A
选择题 | 变、配电所中用来测量线路电流的电流表，精度不应低于( )。 | 选项A: 0.5级; 选项B: 1.0级; 选项C: 1.5级; 选项D: 2.5级 | C
选择题 | 用接地电阻测试仪测量时，其指针应指在( )时方可读出。 | 选项A: 中心值上; 选项B: 被测量值上; 选项C: 最大值上; 选项D: 最小值 | A
选择题 | 兆欧表上“E”接线柱应该接在( )。 | 选项A: 线路端; 选项B: 地线端; 选项C: 屏蔽端; 选项D: 接设备 | B
选择题 | 自动重合闸装置中作为执行元件的中间继电器有( )线圈。 | 选项A: 一个电压; 选项B: 一个电压、一个电流; 选项C: 一个电流; 选项D: 二个电压 | B
选择题 | DH-2型自动重合闸装置的充电时间为( )。 | 选项A: 5～10s; 选项B: 10～20s; 选项C: 15～25s; 选项D: 20～30s | C
选择题 | 自动重合闸装置的作用是( )。 | 选项A: 过流保护; 选项B: 短路保护; 选项C: 提高供电可靠性; 选项D: 设备保护 | C
选择题 | 确定变压器的铁损试验是( )。 | 选项A: 短路试验; 选项B: 空载试验; 选项C: 感应试验; 选项D: 耐压试验 | B
选择题 | 线路正常运行时自动重合闸装置应投入，当手动合闸时，如开关遇故障跳闸，装置( )。 | 选项A: 应进行重合; 选项B: 不应进行重合; 选项C: 延时后再重合; 选项D: 只能重合一次 | B
选择题 | DH-2型自动重合闸装置能实现( )重合闸。 | 选项A: 一次; 选项B: 二次; 选项C: 三次; 选项D: 多次 | A
选择题 | 当变压器用分接头装置进行调压时，不需要切断负荷中止供电，这种调压方式称为( )。 | 选项A: 带电调压; 选项B: 有载调压; 选项C: 负荷调整; 选项D: 无载调压 | B
选择题 | 运行中的变压器，如果分接开关的导电部分接触不良则会产生( )。 | 选项A: 过热现象，甚至烧毁整个变压器; 选项B: 放电火花使变压器老化; 选项C: 一次侧电流不稳定; 选项D: 二次侧没有电压输出 | A
选择题 | 电压互感器二次侧负载阻抗很大，电压互感器的工作状态近似于变压器的( )。 | 选项A: 短路状态; 选项B: 满载状态; 选项C: 轻载状态; 选项D: 空载状态 | D
选择题 | 中性点不接地系统发生单相接地故障时电压变化的基本特点是( )。 | 选项A: 接地相对地电压为零，其他两相对地电压升高到原来的1.732倍; 选项B: 接地相的电容电流为零，其他两相对地的电容电流为正常运行时各相对地电容电流的2倍; 选项C: 三相电压同时降低; 选项D: 系统出现零序电压、零序电流 | A
选择题 | 瓦斯保护是变压器的( )。 | 选项A: 主后备保护; 选项B: 内部故障时的保护; 选项C: 辅助保护; 选项D: 短路保护 | B
选择题 | 电力变压器中的油的作用是( )。 | 选项A: 绝缘和灭弧; 选项B: 绝缘和防锈; 选项C: 绝缘和散热; 选项D: 绝缘 | C
选择题 | 高压断路器在接通位置时，位置信号灯( )应该亮。 | 选项A: 红灯; 选项B: 绿灯; 选项C: 黄灯; 选项D: 白灯 | A
选择题 | 测量电力变压器吸收比时，应用( )来进行比较。 | 选项A: R60/R15; 选项B: R60/R30; 选项C: R60/R45; 选项D: R15/R60 | A
选择题 | 电流互感器在运行中，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，所以要求互感器二次侧( )。 | 选项A: 严禁二次线圈短路; 选项B: 必须有一点接地; 选项C: 严禁过负荷; 选项D: 不得接地 | B
选择题 | 隔离开关可以拉合不超过( )A的空载线路的电容电流。 | 选项A: 2; 选项B: 5; 选项C: 10; 选项D: 15 | B
选择题 | 少油断路器加油时，油位应在油标( )位置。 | 选项A: 两条红线上面; 选项B: 两条红线下面; 选项C: 两条红线中间; 选项D: 任意 | C
选择题 | 高压断路器的正常油色为( )。 | 选项A: 紫黄色; 选项B: 红黄色; 选项C: 亮黄色; 选项D: 深黄色 | C
选择题 | 兆欧表测量运行设备绝缘时，( )。 | 选项A: 为了测量准确应带电测试; 选项B: 不需放电即可测试; 选项C: 与其他仪表配合进行测量; 选项D: 必须切断被试设备的电源 | D
选择题 | 测量时间继电器的时间定值，一般应取( )次的平均值作为标准。 | 选项A: 2; 选项B: 3; 选项C: 4; 选项D: 5 | B
选择题 | 长为1000mm的圆截面简支梁全段上受分布载荷的作用，已知载荷集度q＝2kN/mm，[σ]＝100MPa，则此梁能正常工作的截面直径为( )mm。 | 选项A: 288; 选项B: 290; 选项C: 292; 选项D: 294 | D
选择题 | 一长2000m的悬臂梁的自由端受集中力P＝200kN作用，已知[σ]＝150MPa，则此梁的危险截面的直径为( )mm。 | 选项A: 290; 选项B: 280; 选项C: 310; 选项D: 300 | D
选择题 | 直径为200mm的梁，如[σ]＝100MPa，则此梁能承受的最大弯矩为( )kN·m。 | 选项A: 75.4; 选项B: 76.3; 选项C: 78.5; 选项D: 79.4 | C
选择题 | 钢轴的直径为20mm，[σ]＝100×106N/m2，则此轴的能承受的最大轴向拉力为( )kN。 | 选项A: 26.4; 选项B: 28.3; 选项C: 30.2; 选项D: 31.4 | D
选择题 | 一直径为16mm的圆杆受轴向拉力30kN的作用，则横截面上的正应力大小为( )MPa。 | 选项A: 146.1; 选项B: 147.1; 选项C: 149.2; 选项D: 151.8 | B
选择题 | 单相桥式整流中流过每个二极管的电流平均值是流过负载的电流平均值的( )。 | 选项A: 0.25倍; 选项B: 0.5倍; 选项C: 1倍; 选项D: 2倍 | B
选择题 | 滤波电路滤掉的是整流输出的( )。 | 选项A: 交流成分; 选项B: 直流成分; 选项C: 交、直流成分; 选项D: 脉动直流成分 | A
选择题 | 对称三相电路中，瞬时值恒定不变的值是( )。 | 选项A: 线电压; 选项B: 线电流; 选项C: 功率; 选项D: 电动势 | C
选择题 | RLC串联电路的复阻抗为( )。 | 选项A: R+ωL+1/ωC; 选项B: R+ωL-1/ωC; 选项C: R+jωL+1/jωCQ; 选项D: R+j(ωL-1/ωC) | C
选择题 | 视在功率s的单位是( )。 | 选项A: W; 选项B: VA; 选项C: var; 选项D: 都可以 | B
选择题 | 若三相四线制线电压为380V，灯泡接在相电压上，若接在C相时不亮，此时用电压表测量UAB为( )。 | 选项A: 220V; 选项B: 380V; 选项C: 0V; 选项D: -220V | B
选择题 | 三相四线制电路中，A相负载最小，C相负载最大，若中性线断开时，则( )。 | 选项A: A相电压增加; 选项B: B相电压增加; 选项C: C相电压增加; 选项D: A、B、C相都增加 | A
选择题 | 串联谐振可能发生在( )电路中。 | 选项A: R-L; 选项B: R-L-C串联; 选项C: R-C; 选项D: C与R、L并联 | B
选择题 | 三相四线制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是( )。 | 选项A: 中线上无电流，熔丝烧不断; 选项B: 开半接通或断开对电路无影响; 选项C: 开关断开或熔丝断后，三相不对称负载承受三相不对称电压的作用，无法正常工作，严重时会烧毁负载; 选项D: 安装开关或熔断器降低了中线的机械强度 | C
选择题 | 当线路传递功率一定时，线路损耗与功率因数的关系是( )。 | 选项A: 成正比; 选项B: 成反比; 选项C: 无关; 选项D: 与用户用电要求有关 | B
选择题 | 当变比不完全相等的两台变压器从高压侧输入，低压侧输出并列运行时，在两台变压器之间将产生环流，使得两台变压器空载输出电压( )。 | 选项A: 上升; 选项B: 下降; 选项C: 变比大的升、小的降; 选项D: 变比小的升、大的降 | C
选择题 | 连接电灯的两根电源导线发生直接短路故障时，电灯两端的电压( )。 | 选项A: 升高; 选项B: 降低; 选项C: 不变; 选项D: 变为零 | D
选择题 | 变色硅胶颜色为( )时，表明该硅胶吸附潮已达饱和状态。 | 选项A: 蓝色; 选项B: 白色; 选项C: 黄色; 选项D: 红色 | D
选择题 | 户外少油断路器的油箱，大多为( )油箱。 | 选项A: 环氧树脂; 选项B: 瓷质; 选项C: 金属; 选项D: 硅橡胶 | B
选择题 | 超高压断路器断口并联电阻是为了( )。 | 选项A: 提高功率因数; 选项B: 均压; 选项C: 分流; 选项D: 降低操作过电压 | D
选择题 | 通过负载损耗试验，能够发现变压器的诸多缺陷，但不包括( )项缺陷。 | 选项A: 变压器各结构件和油箱壁，由于漏磁通所导致的附加损耗过大; 选项B: 变压器箱盖、套管尘兰等的涡流损耗过大; 选项C: 绕组并绕导线有短路或错位; 选项D: 铁芯局部硅钢片短路 | D
选择题 | 目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中，不包括( )的方法。 | 选项A: 用交流或整流型电流表监测全电流; 选项B: 用阻性电流仪损耗仪监测阻性电流及功率损耗; 选项C: 用红外热摄像仪监测温度变化; 选项D: 用直流试验器测量直流泄漏电流 | D
选择题 | 配电系统电压互感器二次侧额定电压一般都是( )。 | 选项A: 36v; 选项B: 220v; 选项C: 380v; 选项D: 100v | D
选择题 | 电流互感器二次侧额定电流一般都是( )。 | 选项A: 220A; 选项B: 5A; 选项C: 380A; 选项D: 100A | B
选择题 | 互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是( )。 | 选项A: 防雷; 选项B: 保护人身和设备安全; 选项C: 连接牢固; 选项D: 防盗 | B
选择题 | 电流互感器的型号是由2～4位拼音字母及数字组成，当第四位字母为( )时，表示为加大容量型。 | 选项A: J; 选项B: W; 选项C: M; 选项D: R | A
选择题 | 万用表使用完毕后，若万用表无“OFF”挡位，则转换开关应转到( )位置。 | 选项A: 直流电流挡; 选项B: 交流电压最大挡; 选项C: 交流电压最低挡; 选项D: 空挡 | B
选择题 | 万用表测量交流电压时，所测量的电压是正弦交流电压的( )。 | 选项A: 平均值; 选项B: 有效值; 选项C: 最大值; 选项D: 瞬时值 | B
选择题 | 改善功率因数的实质问题是补偿( )功率。 | 选项A: 有功; 选项B: 无功; 选项C: 电压; 选项D: 视在 | B
选择题 | Y，d接法的三相电力变压器，若二次侧一相绕组接反，则( )。 | 选项A: 三相电势相互抵消; 选项B: 三相绕组中出现很大的环流; 选项C: 只剩一相电动势; 选项D: 只剩两相电动势 | B
选择题 | 在工程中所有用电设备额定功率的总和，称( )。 | 选项A: 装表容量; 选项B: 计算容量; 选项C: 设备容量; 选项D: 额定容量 | C
选择题 | 在电容充电过程中，充电电流逐渐减少，电容两端的电压( )。 | 选项A: 逐渐减少; 选项B: 逐渐增加; 选项C: 不变; 选项D: 有时逐渐减少，有时逐渐增加 | B
选择题 | 交流电能不能储存，电力系统中任何时刻生产的电能( )消耗的电能。 | 选项A: 大于; 选项B: 小于; 选项C: 等于; 选项D: 远远大于 | C
选择题 | 纯电容电路的电压与电流频率相同，电流的相位超前于外加电压U为( )。 | 选项A: 30°; 选项B: 60°; 选项C: 90°; 选项D: 180° | C
选择题 | 交流电阻和电感串联电路中，用( )表示电阻、电感及阻抗之间的关系。 | 选项A: 电压三角形; 选项B: 功率三角形; 选项C: 阻抗三角形; 选项D: 电流三角形 | C
选择题 | 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( )。 | 选项A: 中性点; 选项B: 参考点; 选项C: 零电位点; 选项D: 接地点 | A
选择题 | 涡流是一种( )现象。 | 选项A: 电流热效应; 选项B: 电磁感应; 选项C: 化学; 选项D: 电流化学效应 | B
选择题 | 参考点也叫做零电位点，它是( )。 | 选项A: 人为规定的; 选项B: 由参考方向规定的; 选项C: 由电位的实际方向决定的; 选项D: 大地 | A
选择题 | 在电能表组别代号中，D表示单相，S表示三相三线，( )表示三相四线，表示无功，B表示标准。 | 选项A: M; 选项B: J; 选项C: T; 选项D: K | C
选择题 | 电压互感器二次熔断器熔断时间应( )。 | 选项A: 小于1s; 选项B: 小于0.5s; 选项C: 小于0.1s; 选项D: 小于保护动作时间 | D
选择题 | 选择电压互感器二次熔断器的容量时，不应超过额定电流的( )。 | 选项A: 1.2倍; 选项B: 1.5倍; 选项C: 1.8倍; 选项D: 2倍 | B
选择题 | 电能表箱内熔断器的熔断电流最大应为电能表额定电流的( )。 | 选项A: 0.9～1.0倍; 选项B: 1.0～1.2倍; 选项C: 1.2～1.4倍; 选项D: 1.4～2.0倍 | A
选择题 | 兆欧表应根据被测电气设备的( )来选择。 | 选项A: 额定功率; 选项B: 额定电压; 选项C: 额定电阻; 选项D: 额定电流 | B
选择题 | 装拆接地线的导线端时，要与( )保持足够的安全距离，防止意外来电造成触电事故。 | 选项A: 构架; 选项B: 瓷质部分; 选项C: 带电部分; 选项D: 导线之间 | C
选择题 | 运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的( )。 | 选项A: 1倍; 选项B: 2倍; 选项C: 5倍; 选项D: 3倍 | B
选择题 | 在运行中的电流互感器二次回路上工作时，( )是正确的。 | 选项A: 用铅丝将二次短接; 选项B: 用导线缠绕短接二次; 选项C: 用短路片将二次短接; 选项D: 将二次引线拆下 | C
选择题 | 发生误操作隔离开关时应采取( )的处理。 | 选项A: 立即拉开; 选项B: 立即合上; 选项C: 误合时不许再拉开，误拉时在弧光未断开前再合上; 选项D: 停止操作 | C
选择题 | 隔离开关拉不开时应采取( )的处理。 | 选项A: 不应强拉，应进行检查; 选项B: 用力拉; 选项C: 用加力杆拉; 选项D: 两人拉 | A
选择题 | 电压互感器二次回路有人工作而互感器不停用时，应防止二次( )。 | 选项A: 断路; 选项B: 短路; 选项C: 熔断器熔断; 选项D: 开路 | B
选择题 | 电压互感器二次负载变大时，二次电压( )。 | 选项A: 变大; 选项B: 变小; 选项C: 基本不变; 选项D: 不一定 | C
选择题 | 电压互感器和电力变压器的区别在于( )。 | 选项A: 电压互感器有铁芯、变压器无铁芯; 选项B: 电压互感器无铁芯、变压器有铁芯; 选项C: 电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网; 选项D: 变压器的额定电压比电压互感器高 | C
选择题 | 线路停电时，必须按照( )的顺序操作，送电时相反。 | 选项A: 断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; 选项B: 断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关; 选项C: 负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; 选项D: 母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | A
选择题 | 测量电流互感器极性的目的是( )。 | 选项A: 满足负载要求; 选项B: 保证外部接线正确; 选项C: 提高保护装置动作灵敏性; 选项D: 提高保护可靠性 | B
选择题 | 当电力系统无功容量严重不足时，会使系统( )。 | 选项A: 瓦解; 选项B: 电压质量下降; 选项C: 电压质量上升; 选项D: 稳定 | A
选择题 | 在正常运行情况下，中性点不接地系统中性点位移电压不得超过( )。 | 选项A: 0.15; 选项B: 0.1; 选项C: 0.05; 选项D: 0.2 | A
选择题 | 500kvA变压器过励磁保护反映的是( )。 | 选项A: 励磁电流; 选项B: 励磁电压; 选项C: 励磁电抗; 选项D: 励磁电容 | B
选择题 | 在电力系统中，使用氧化锌避雷器的主要原因是( )。 | 选项A: 造价低; 选项B: 便于安装; 选项C: 保护性能好; 选项D: 不用维护 | C
选择题 | 变压器短路阻抗与阻抗电压( )。 | 选项A: 相同; 选项B: 不同; 选项C: 阻抗电压大于短路阻抗; 选项D: 阻抗电压小于短路阻抗 | A
选择题 | 变压器在额定电压下，二次开路时在铁芯中消耗的功率为( )。 | 选项A: 铜损; 选项B: 无功损耗; 选项C: 铁损; 选项D: 热损 | C
选择题 | 两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时，在负荷分配上( )。 | 选项A: 阻抗电压大的变压器负荷小; 选项B: 阻抗电压小的变压器负荷小; 选项C: 负荷分配不受阻抗电压影响; 选项D: 一样大 | A
选择题 | 变压器的接线组别表示变压器的高压、低压侧( )间的相位关系。 | 选项A: 线电压; 选项B: 线电流; 选项C: 相电压; 选项D: 相电流 | A
选择题 | 变压器绕组匝间绝缘属于( )。 | 选项A: 主绝缘; 选项B: 纵绝缘; 选项C: 横向绝缘; 选项D: 外绝缘 | B
选择题 | 高压断路器的额定电流是指( )。 | 选项A: 断路器长期运行电流; 选项B: 断路器长期运行电流的有效值; 选项C: 断路器运行中的峰值电流; 选项D: 断路器长期运行电流的最大值 | B
选择题 | 测量500～1000v电气设备或回路的绝缘电阻时，应采取( )欧表。 | 选项A: 380v; 选项B: 500v; 选项C: 1000v; 选项D: 2500v | C
选择题 | 零序电流保护灵敏度高，动作时间短，所以( )。 | 选项A: 在电力系统得到广泛应用; 选项B: 在110kv及以上中性点直接接地系统中得到广泛应用; 选项C: 在系统运行中起主导作用; 选项D: 电力系统不太适用 | B
选择题 | 高压断路器的额定电压是指( )。 | 选项A: 正常工作电压; 选项B: 正常工作相电压; 选项C: 正常工作线电压的有效值; 选项D: 正常工作线电压的最大值 | C
选择题 | 当电力系统发生故障时，本线路继电保护的反应能力称为继电保护的( )。 | 选项A: 选择性; 选项B: 快速性; 选项C: 可靠性; 选项D: 灵敏性 | D
选择题 | 当电力系统发生故障时，要求本线路继电保护，该动的动，不该动的不动称为继电保护的( )。 | 选项A: 选择性; 选项B: 快速性; 选项C: 可靠性; 选项D: 灵敏性 | C
选择题 | 电力线路发生故障时，要求继电保护装置尽快切除故障，称为继电保护的( )。 | 选项A: 选择性; 选项B: 快速性; 选项C: 可靠性; 选项D: 灵敏性 | B
选择题 | 在小电流接地系统中，发生金属性接地时接地相的电压( )。 | 选项A: 等于零; 选项B: 等于10kv; 选项C: 升高; 选项D: 不变 | A
选择题 | 当电力线路发生短路故障时，在短路点将会( )。 | 选项A: 产生一个高电压; 选项B: 通过很大的短路电流; 选项C: 通过一个很小的正常的负荷电流; 选项D: 产生零序电流 | B
选择题 | 无线高压核相仪绝缘杆每年进行一次耐压试验，但绝缘杆第一节上端( )mm长内置有天线，不能进行耐压试验。 | 选项A: 300; 选项B: 350; 选项C: 500; 选项D: 550 | B
选择题 | 用钳形电流表测量( )A以下的小电流时，为得到较为准确的读数，在条件许可时，可将导线多绕几圈放进钳口测量，其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。 | 选项A: 2; 选项B: 5; 选项C: 10; 选项D: 15 | B
选择题 | 测量变压器铁芯对地的绝缘电阻，应先拆开( )。 | 选项A: 绕组间的引线; 选项B: 铁芯接地片; 选项C: 外壳接地线; 选项D: 穿芯螺栓 | B
选择题 | 在制作户外10KV冷缩电缆终端头时，自电缆瑞头剥除电缆外护套，长度( )mm，保留30mm铠装，10mm内护套，其余剥除，用胶带将每相铜屏蔽层临时包好。 | 选项A: 550; 选项B: 600; 选项C: 800; 选项D: 830 | C
选择题 | 高速铁路设备分界在变、配电所或箱变低压馈出开关的下口( )mm处，开关及以上设备归供电单位管理，开关及以下设备归用户管理的形式。 | 选项A: 10; 选项B: 30; 选项C: 50; 选项D: 100 | C
选择题 | 电压互感器低压侧相电压为零，两相不变，线电压两个降低，一个不变，说明( )。 | 选项A: 低压侧两相熔断器断; 选项B: 低压侧一相铅丝断; 选项C: 高压侧一相铅丝断; 选项D: 高压侧两相铅丝断 | B
选择题 | 敷设10KV电力电缆时，应清除电缆沟内杂物，并放置滑轮，一般( )m放置一个，使电缆下垂不触及地面。 | 选项A: 1～2; 选项B: 2～3; 选项C: 3～5; 选项D: 5～10 | C
选择题 | 断开综合接地贯通地线前，须在贯通地线纵向位置，安设一条截面不少于( )mm2的铜连接线，连接可靠方可开始作业。 | 选项A: 25; 选项B: 35; 选项C: 50; 选项D: 70 | D
选择题 | 更换高压熔断器时应戴( )。 | 选项A: 绝缘手套; 选项B: 手套; 选项C: 一般手套; 选项D: 医用手套 | A
选择题 | 施工和维修作业前必须按规定设置驻站联络员、防护员，驻站联络员或现场防护员( )临时调换。 | 选项A: 可以; 选项B: 不得; 选项C: 遇有特殊情况可调换驻站联络员; 选项D: 遇有特殊情况可调换现场防护员 | B
选择题 | 列车速度为140km/h，作业人员下道避车的安全距离距钢轨头部外侧距离不小于( )。 | 选项A: 2m; 选项B: 2.5m; 选项C: 3m; 选项D: 3.5m | B
选择题 | 隔离开关可拉开( )的空载线路。 | 选项A: 5.5A; 选项B: 电容电流不超过5A; 选项C: 5.4A; 选项D: 2A | B
选择题 | 隔离开关可拉开( )的变压器。 | 选项A: 负荷电流; 选项B: 空载电流不超过2A; 选项C: 5.5A; 选项D: 短路电流 | B
选择题 | 电力系统常见的异常运行状态是( )和小电流接地系统的单相金属性接地。 | 选项A: 过电流; 选项B: 过负荷; 选项C: 两相非金属性接地; 选项D: 以上都是 | B
选择题 | 变压器注油时应使油位上升至与( )相应的位置。 | 选项A: 环境; 选项B: 油温; 选项C: 绕组温度; 选项D: 铁芯温度 | A
选择题 | 据国内外有关资料统计，由于特种作业人员违规违章操作造成的生产安全事故，占生产经营单位事故总量的( )%左右。 | 选项A: 60; 选项B: 65; 选项C: 70; 选项D: 80 | D
选择题 | 隔离开关( )灭弧能力。 | 选项A: 有; 选项B: 没有; 选项C: 有少许; 选项D: 不一定 | B
选择题 | 制作冷缩电缆终端头时，需从电缆分支处开始绕包( )号绝缘带，并将接地软铜带也缠在绕包层内，当缠至外护套裁口以下20mm处时，绕包层应再缠回起点，然后返回该处，即要缠绕三道。 | 选项A: 21; 选项B: 22; 选项C: 23; 选项D: 25 | C
选择题 | 制作电缆中间接头过程中，由铜屏蔽末端起，去除300mm的铜屏蔽铜带，剥去( )mm的外半导电层。 | 选项A: 230; 选项B: 250; 选项C: 255; 选项D: 280 | D
选择题 | 断路器缓冲器的作用( )。 | 选项A: 分闸过度; 选项B: 合闸过度; 选项C: 缓冲分合闸冲击力; 选项D: 降低分合闸速度 | C
选择题 | 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的( )。 | 选项A: 绝缘性能; 选项B: 热稳定; 选项C: 动稳定; 选项D: 机械性能 | C
选择题 | 埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为( )。 | 选项A: 4.8mm; 选项B: 3.0mm; 选项C: 3.5mm; 选项D: 4.0mm | D
选择题 | 巡视架空线路时，弛度应在规定值的( )以内，各相一致，导线排列符合规定。 | 选项A: +5%～-5%; 选项B: +10%～-10%; 选项C: +10%～-5%; 选项D: +5%～-10% | C
选择题 | 新投运电容器组应进行( )合闸冲击试验。 | 选项A: 3次; 选项B: 5次; 选项C: 7次; 选项D: 1次 | A
选择题 | 中性点经消弧绕组接地系统，发生单相接地，非故障相对地点压( )。 | 选项A: 不变; 选项B: 升高3倍; 选项C: 降低; 选项D: 略升高 | D
选择题 | 一台降压变压器，如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制，在加压使用时，将出现( )。 | 选项A: 两绕组发热量一样; 选项B: 二次绕组发热量较大; 选项C: 一次绕组发热量较大; 选项D: 二次绕组发热量较小 | B
选择题 | 在线路带电情况下，砍伐靠近导线的树木时，工作人员与带电线路应保持以下安全距离0.38KV及以下不小于0.2m，6KV-10KV不小于1m，35KV不小于( )m。 | 选项A: 2; 选项B: 3; 选项C: 4; 选项D: 5 | A
选择题 | 夏季，箱变配电装置室室内温度不应大于( )℃，油浸变压器室室内温度不宜超过45℃，降温装置运行正常。 | 选项A: 35; 选项B: 40; 选项C: 45; 选项D: 50 | B
选择题 | 电流表、电压表的本身的阻抗规定是( )。 | 选项A: 电流表阻抗较小、电压表阻抗较大; 选项B: 电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; 选项C: 电流表、电压表阻抗相等; 选项D: 电流表阻抗等于2倍电压表阻抗 | A
选择题 | 各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明( )。 | 选项A: 名称; 选项B: 位置; 选项C: 用途; 选项D: 以上都有 | A
选择题 | 高压断路器的极限通过电流，是指( )。 | 选项A: 断路器在合闸状态下能承载的峰值电流; 选项B: 断路器正常通过的最大电流; 选项C: 在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流; 选项D: 单相接地电流 | A
选择题 | 采用一台三相三柱式电压互感器，接成Y，Y0接线，该方式能进行( )。 | 选项A: 相对地电压的测量; 选项B: 相间电压的测量; 选项C: 电网运行中的负荷电流监视; 选项D: 负序电流监视 | B
选择题 | 采取无功补偿装置调整系统电压时，对系统来说( )。 | 选项A: 调整电压的作用不明显; 选项B: 即补偿了系统的无功容量，又提高了系统的电压; 选项C: 不起无功补偿的作用; 选项D: 调整电容电流 | B
选择题 | 变压器负载增加时，将出现( )。 | 选项A: 一次侧电流保持不变; 选项B: 一次侧电流减小; 选项C: 一次侧电流随之相应增加; 选项D: 二次侧电流不变 | C
选择题 | 在大电流系统中，发生单相接地故障时，零序电流和通过故障点的电流在相位上是( )。 | 选项A: 同相位; 选项B: 相差90°; 选项C: 相差45°; 选项D: 相差120° | A
选择题 | 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时，系统的频率就( )。 | 选项A: 要升高; 选项B: 要降低; 选项C: 会不高也不低; 选项D: 升高较轻 | B
选择题 | 为了保证电压质量，系统必须保证有足够的( )。 | 选项A: 有功容量; 选项B: 电压; 选项C: 无功容量; 选项D: 电流 | C
选择题 | 距接地体处的跨步电压变化距离( )。 | 选项A: 10m以外为0; 选项B: 越接近接地处越大，越远则越小，20m远时为0; 选项C: 30m以外为0; 选项D: 5m以内最小 | B
选择题 | 高压断路器的最高工作电压，是指断路器( )。 | 选项A: 长期运行线电压; 选项B: 长期运行的最高相电压; 选项C: 长期运行最高的线电压的有效值; 选项D: 故障时最高相电压 | C
选择题 | 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后变成( )。 | 选项A: 白色; 选项B: 粉红色; 选项C: 蓝色; 选项D: 灰色 | B
选择题 | 变压器带( )负荷时电压最高。 | 选项A: 容性; 选项B: 感性; 选项C: 阻性; 选项D: 线性 | A
选择题 | 运行中的电流互感器，当一次电流在未超过额定值1.2倍时，电流增大，误差( )。 | 选项A: 不变; 选项B: 增大; 选项C: 变化不明显; 选项D: 减小 | D
选择题 | 中性点经消弧绕组接地的电力网，在正常运行情况下中性点，其时间电压位移不应超过额定相电压的( )。 | 选项A: 0.05; 选项B: 0.1; 选项C: 0.15; 选项D: 0.2 | C
选择题 | 对于低压用电系统为了获得380／220v两种供电电压，习惯上采用中性点( )构成三相四线制供电方式。 | 选项A: 直接接地; 选项B: 不接地; 选项C: 经消弧绕组接地; 选项D: 经高阻抗接地 | A
选择题 | 变压器二次侧负载为Z，一次侧接在电源上用( )的方法可以增加变压器输入功率。 | 选项A: 增加一次侧绕组匝数; 选项B: 减少二次侧绕组匣数; 选项C: 减少负载阻抗; 选项D: 增加负载阻抗 | A
选择题 | 变压器负载为纯电阻时，输入功率性质( )。 | 选项A: 无功功率; 选项B: 有功功率; 选项C: 感性; 选项D: 容性 | B
选择题 | 用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为( )。 | 选项A: 3A; 选项B: 6A; 选项C: 12A; 选项D: 2A | A
选择题 | 直流控制、信号回路熔断器一般选用( )。 | 选项A: 0～5A; 选项B: 5～10A; 选项C: 10～20A; 选项D: 20～30A | B
选择题 | 功率因数表指针在停电后指在( )。 | 选项A: 0; 选项B: 没有固定位置; 选项C: 最大位置; 选项D: 每次都固定在同一位置 | B
选择题 | 大电流接地系统中，任何一点发生单相接地时，零序电流等于通过故障点电流的( )。 | 选项A: 2倍; 选项B: 1.5倍; 选项C: 1/3倍; 选项D: 1/5倍 | C
选择题 | 标志断路器开合短路故障能力的数据是( )。 | 选项A: 额定短路开合电流的峰值; 选项B: 最大单相短路电流; 选项C: 断路电压; 选项D: 最大运行负荷电流 | A
选择题 | 在6～10kv中性点不接地系统中，发生接地时，非故障相的相电压将( )。 | 选项A: 不升高; 选项B: 同时降低; 选项C: 升高1.732倍; 选项D: 升高1倍 | C
选择题 | 油浸风冷式变压器，当风扇故障时，变压器允许带负荷为额定容量的( )。 | 选项A: 0.65; 选项B: 0.7; 选项C: 0.75; 选项D: 0.8 | B
选择题 | 变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 | 选项A: 绝缘材料; 选项B: 金属材料; 选项C: 铁芯; 选项D: 电流 | A
选择题 | 某变压器的一、二次绕组匝数比是25，二次侧电压是400v那么一次侧电压为( )。 | 选项A: l0000v; 选项B: 35000v; 选项C: 15000v; 选项D: 40000v | A
选择题 | 当变压器电源电压高于额定电压时，铁芯中的损耗( )。 | 选项A: 减少; 选项B: 不变; 选项C: 增大; 选项D: 变化很小 | C
选择题 | 选择断路器遮断容量应根据其安装处( )来决定。 | 选项A: 变压器的容量; 选项B: 最大负荷; 选项C: 最大短路电流; 选项D: 最小短路电流 | C
选择题 | 电压互感器的精度级一般与( )有关。 | 选项A: 电压比误差; 选项B: 相角误差; 选项C: 变比误差; 选项D: 二次阻扰 | A
选择题 | 对于频率为50Hz的交流电，流过人体的电流超过( )时，就有致命危险。 | 选项A: 20～30mA; 选项B: 30～40mA; 选项C: 40～50mA; 选项D: 50～100mA | D
选择题 | 计量电能表要求采用( )的电流互感器。 | 选项A: 0.2级; 选项B: 0.5级; 选项C: 1级; 选项D: 30级 | B
选择题 | 电力系统中，将大电流按比例变换为小电流的设备称为( )。 | 选项A: 变压器; 选项B: 电抗器; 选项C: 电压互感器; 选项D: 电流互感器 | D
选择题 | 为防止电压互感器高压侧穿入低压侧，危害人员和仪表，应将二次侧( )。 | 选项A: 接地; 选项B: 屏蔽设围栏; 选项C: 加防保罩; 选项D: 什么也不做 | A
选择题 | 为使电炉丝所消耗的功率减小到原来的一半，则应( )。 | 选项A: 使电源电压加倍; 选项B: 使电源电压减半; 选项C: 使电阻值加倍; 选项D: 使电阻值减半 | C
选择题 | 变压器铜损( )铁损时最经济。 | 选项A: 大于; 选项B: 小于; 选项C: 等于; 选项D: 不一定 | C
选择题 | 变压器短路电压和( )相等。 | 选项A: 空载损耗; 选项B: 短路损耗; 选项C: 短路阻抗; 选项D: 短路电流标幺值 | C
选择题 | 变压器三相负载不对称时将出现( )电流。 | 选项A: 正序，负序，零序; 选项B: 正序; 选项C: 负序; 选项D: 零序 | C
选择题 | 变压器空载时，一次绕组中有( )流过。 | 选项A: 负载电流; 选项B: 空载电流; 选项C: 冲击电流; 选项D: 短路电流 | B
选择题 | 变压器投切时会产生( )。 | 选项A: 操作过电压; 选项B: 气过电压; 选项C: 雷击过电压; 选项D: 系统过电压 | A
选择题 | 变压器油闪点指( )。 | 选项A: 着火点; 选项B: 油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度; 选项C: 油蒸气一点就着的温度; 选项D: 液体变压器油的燃烧点 | B
选择题 | 变压器不能使直流变压原因( )。 | 选项A: 直流大小和方向不随时间变化; 选项B: 直流大小和方向随时间变化; 选项C: 直流大小可变化而方向不变; 选项D: 直流大小不变而方向随时间变化 | A
选择题 | 变压器油箱中应放( )油。 | 选项A: 15号; 选项B: 25号; 选项C: 45号; 选项D: 35号 | B
选择题 | 变压器油黏度说明油的( )。 | 选项A: 流动性好坏; 选项B: 质量好坏; 选项C: 绝缘性好坏; 选项D: 密度大小 | A
选择题 | 变压器温度升高时，绝缘电阻值( )。 | 选项A: 降低; 选项B: 不变; 选项C: 增大; 选项D: 成比例增大 | A
选择题 | 变压器呼吸器作用( )。 | 选项A: 用以清除吸入空气中的杂质和水分; 选项B: 用以清除变压器泊中的杂质和水分; 选项C: 用以吸收和净化变压器臣问短路时产生的烟气; 选项D: 用以清除变压器各种故障时产生的油烟 | A
选择题 | 断路器套管裂纹时绝缘强度( )。 | 选项A: 不变; 选项B: 升高; 选项C: 降低; 选项D: 时升时降 | C
选择题 | 断路器油用于( )。 | 选项A: 绝缘; 选项B: 灭弧; 选项C: 绝缘和灭弧; 选项D: 冷却 | C
选择题 | 断路器采用多断口是为了( )。 | 选项A: 提高遮断灭弧能力; 选项B: 用于绝缘; 选项C: 提高分合闸速度; 选项D: 使各断口均压 | A
选择题 | 断路器均压电容的作用( )。 | 选项A: 电压分布均匀; 选项B: 提高恢复电压速度; 选项C: 提高断路器开断能力; 选项D: 减小开断电流 | A
选择题 | 变压器并列运行的理想状况空载时，并列运行的各台变压器绕组之间( )。 | 选项A: 无位差; 选项B: 同相位; 选项C: 连接组别相同; 选项D: 无环流 | D
选择题 | 电容器的容抗与( )成反比。 | 选项A: 电压; 选项B: 电流; 选项C: 电抗; 选项D: 频率 | D
选择题 | 串联谐振的电路的特征是( )。 | 选项A: 电路阻抗最小（Z=R），电压一定时电流最大，电容或电感两端电压为电源电压的Q倍; 选项B: 电路阻抗最大[Z=1/(RC)]，电流一定时电压最大，电容中的电流为电源电流的Q倍，品质因数Q值较大时，电感中电流近似为电源电流的Q倍; 选项C: 电流、电压均不变; 选项D: 电流最大 | A
选择题 | 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 | 选项A: 有效值; 选项B: 最大值; 选项C: 平均值; 选项D: 瞬时值 | A
选择题 | 对称三相电路角接时，线电流比对应的相电流( )。 | 选项A: 同相位; 选项B: 超前30度; 选项C: 滞后30度; 选项D: 滞后120度 | C
选择题 | 电容器中储存的能量是( )。 | 选项A: 热能; 选项B: 机械能; 选项C: 磁场能; 选项D: 电场能 | D
选择题 | 电感在直流电路中相当于( )。 | 选项A: 开路; 选项B: 短路; 选项C: 断路; 选项D: 不存在 | B
选择题 | 一个理想电压源，当( )时，有u＝e。 | 选项A: u与e参考方向相反; 选项B: u与e参考方向相同; 选项C: 无论u与e方向相同、相反; 选项D: 任何时刻 | B
选择题 | 在一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之( )。 | 选项A: 减小; 选项B: 增大; 选项C: 不变; 选项D: 不一定 | A
选择题 | 能把正电荷从低电位移向高电位的力叫( )。 | 选项A: 电磁力; 选项B: 电场力; 选项C: 电源力; 选项D: 电动力 | C
选择题 | 在遥测系统中，需要通过( )把被测量的变化转换为电信号。 | 选项A: 电阻器; 选项B: 电容器; 选项C: 传感器; 选项D: 晶体管 | C
选择题 | 变压器短路试验的目的是确定变压器( )。 | 选项A: 短路电压; 选项B: 短路损耗; 选项C: 短路损耗和短路电压; 选项D: 短路损耗和空载电压 | C
选择题 | 介损损耗值与温度的关系是( )。 | 选项A: 介质损耗随温度的上升而减小; 选项B: 介质损耗随温度的上升而增加; 选项C: 介质损耗随温度的下降而增加; 选项D: 介质损耗与温度无关 | B
选择题 | 双臂电桥测试电阻值的范围是( )。 | 选项A: 0.001～11Ω; 选项B: 0.0001～11Ω; 选项C: 0.001～10Ω; 选项D: 0.0001～10Ω | B
选择题 | 电气设备试验分( )和绝缘试验二类。 | 选项A: 特性试验; 选项B: 周期性试验; 选项C: 预防性试验; 选项D: 冲击性试验 | A
选择题 | 供电质量用( )三项指标来衡量。 | 选项A: 电流、频率和供电的可靠性; 选项B: 电压、频率和供电的可靠性; 选项C: 电压、频率和供电的半径; 选项D: 电压、电流和供电的可靠性 | C
选择题 | 无励磁调压的配电变压器的调压范围是( )。 | 选项A: 0.05; 选项B: -0.05; 选项C: ±10％; 选项D: ±5％ | D
选择题 | 白炽灯和电炉丝，由于不消耗无功功率，所以功率因数为( )。 | 选项A: 0; 选项B: 0.5; 选项C: 0.8; 选项D: 1 | D
选择题 | 整流电路是基于( )的单向导电特性介设计的。 | 选项A: 三极管; 选项B: 二极管; 选项C: 可控硅; 选项D: 晶闸管 | B
选择题 | 有一只内阻为0.1Ω、量程为10A的电流表，当它测得的电流是8A时，在电流表两端的电压降是( )。 | 选项A: 1v; 选项B: 0.1v; 选项C: 1.6v; 选项D: 0.8v | D
选择题 | 如果补偿的电容电流等于电感电流，功率因数为1，这时无功功率全部由电容器供给，则电网传输的是( )功率。 | 选项A: 有功; 选项B: 无功; 选项C: 有功和无功; 选项D: 视在 | A
选择题 | 两个电流互感器能测量三相电流这是因为( )。 | 选项A: Ia=Ib=Ic; 选项B: —Ib=Ia+Ic; 选项C: Ib=Ia+Ic; 选项D: Ib=Ia－Ic | B
选择题 | 指示仪表按防御外界磁场或电场的能力分为( )。 | 选项A: I、II、III、IV等; 选项B: 0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5; 选项C: 1、2、3、4、5等; 选项D: 1级、2级、3级、4级、5级等 | A
选择题 | 电容器开关容量应具有断开电容器回路而不重燃和通过涌流的能力，其额定电流一般可按电容器额定电流的( )选取。 | 选项A: 1.3～1.5倍; 选项B: 1.5～2.0倍; 选项C: 2.0～2.5倍; 选项D: 2.5～3.0倍 | A
选择题 | 电容器组应装设熔断器，熔断器的额定电流一般可按电容器额定电流的( )选取。 | 选项A: 1.5～2.5倍; 选项B: 1.5～2.0倍; 选项C: 2.0～2.5倍; 选项D: 2.5～3.0倍 | A
选择题 | 跌落式熔断器的额定电流必须( )熔丝元件的额定电流。 | 选项A: 大于或等于; 选项B: 小于或等于; 选项C: 小于; 选项D: 大于 | A
选择题 | 柱上SF6断路器的开断能力约是多油式断路器的( )。 | 选项A: 1～1.3倍; 选项B: 1.5～2倍; 选项C: 2～3倍; 选项D: 2～4倍 | D
选择题 | 移相电容器是一种常用的( )补偿装置。 | 选项A: 改善电压质量; 选项B: 无功; 选项C: 有功; 选项D: 调压 | B
选择题 | 变压器的容量由( )决定。 | 选项A: 负载重要性; 选项B: 用电性质; 选项C: 供电半径; 选项D: 负荷密度 | D
选择题 | 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的( )。 | 选项A: 有功功率; 选项B: 视在功率; 选项C: 无功功率; 选项D: 额定功率 | B
选择题 | 正弦交流电的角频率ω=( )。 | 选项A: 2πf; 选项B: 2π/f; 选项C: T/2π; 选项D: 2πT | A
选择题 | 用小写字母e、μ、i分别表示电势、电压、电流的( )。 | 选项A: 瞬时值; 选项B: 有效值; 选项C: 最大值; 选项D: 平均值 | A
选择题 | 由部分电路欧姆定律R=U/I和R＝ρL/S可知( )。 | 选项A: 导体的电阻与电流成反比; 选项B: 导体的电阻与电压、电流无关; 选项C: 无法确定; 选项D: 导体的电阻与电压成正比 | B
选择题 | 变压器的负载损耗与( )成正比。 | 选项A: 负载电流; 选项B: 负载电流的平方; 选项C: 负载电压; 选项D: 负载电压的平方 | B
选择题 | 变压器供电的线路发生短路时，要使短路电流小些，应采取( )。 | 选项A: 增加变压器电动势; 选项B: 变压器加大外电阻R; 选项C: 变压器增加内电阻r; 选项D: 选用短路比大的变压器 | D
选择题 | 母线及隔离开关长期允许的工作温度通常不应超过( )。 | 选项A: 50℃; 选项B: 60℃; 选项C: 70℃; 选项D: 80℃ | C
选择题 | 油断路器触头间的接触电阻用( )进行测定。 | 选项A: 万用表; 选项B: 双臂电桥; 选项C: 兆欧表; 选项D: 单臂电桥 | B
选择题 | 断路器和隔离开关的接地装置，接地电阻应不大于( )。 | 选项A: 4Ω; 选项B: 8Ω; 选项C: 10Ω; 选项D: 30Ω | C
选择题 | 室内配电装置，一般采用RN1和RN2型熔断熔器，RN1型用于( )短路保护。 | 选项A: 电力线路; 选项B: 电力线路和变压器; 选项C: 变压器; 选项D: 电压互感器 | C
选择题 | 负荷开关只能用来接通或断开( )。 | 选项A: 正常负荷电流; 选项B: 无负荷电流; 选项C: 无通路电流; 选项D: 短路电流 | A
选择题 | 真空断路器燃弧( )。 | 选项A: 时间短，触头烧损很重; 选项B: 时间短，触头烧损较轻; 选项C: 时间长，触头烧损较轻; 选项D: 时间长，触头烧损较重 | B
选择题 | 少油断路器熄灭电弧用的是( )。 | 选项A: 绝缘油; 选项B: 变压器油; 选项C: 空气; 选项D: 压力 | B
选择题 | 为了把电流表量程扩大100倍，分流电阻的电阻值，应是仪表内阻的( )。 | 选项A: 1/100; 选项B: 1/99; 选项C: 99倍; 选项D: 100倍 | B
选择题 | 变压器运行时，油温最高的部位是( )。 | 选项A: 铁芯; 选项B: 绕组; 选项C: 上层绝缘油; 选项D: 下层绝缘油 | A
选择题 | 变压器台的倾斜度不应大于变压器台高的( )。 | 选项A: 0.04; 选项B: 0.05; 选项C: 0.01; 选项D: 0.02 | C
选择题 | 铁路系统用来提高利率最普遍最主要的技术措施是采用( )。 | 选项A: 减少用电设备的无功负荷; 选项B: 安装调相机; 选项C: 加电容补偿; 选项D: 设置电抗器 | C
选择题 | 准确测量10Ω以下的电阻时，一般选用( )。 | 选项A: 双臂电桥; 选项B: 单臂电桥; 选项C: 万用电表; 选项D: 电阻测试仪 | A
选择题 | 全线敷设电缆的配电线路，一般不装设自动重合闸装置，这是因为( )。 | 选项A: 电缆线路故障几率小; 选项B: 电缆线路多系永久性故障; 选项C: 电缆线路不允许重合闸; 选项D: 没有规定 | B
选择题 | 变压器二次侧熔断器相间的水平距离不应小于( )。 | 选项A: 0.1m; 选项B: 0.2m; 选项C: 0.3m; 选项D: 0.4m | B
选择题 | 熔断器内填充石英砂，是为了( )。 | 选项A: 吸收电弧能量; 选项B: 提高绝缘强度; 选项C: 密封防潮; 选项D: 防止熔断器爆炸 | A
选择题 | 配电变压器负荷应控制在额定容量的( )范围内。 | 选项A: 0.5; 选项B: 0.65; 选项C: 0.7; 选项D: 0.8 | B
选择题 | 采用熔断器作电容器的短路保护时，其熔体的额定电流为电容器额定电流的( )。 | 选项A: 1.1倍; 选项B: 1.2～1.3倍; 选项C: 1.25～1.5倍; 选项D: 2～2.5倍 | B
选择题 | 容量为100kvA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于( )。 | 选项A: 4Ω; 选项B: 10Ω; 选项C: 20Ω; 选项D: 30Ω | D
选择题 | 低压试电笔一般适用于交直流电压在( )以下。 | 选项A: 220v; 选项B: 380v; 选项C: 500v; 选项D: 550v | C
选择题 | 一台配电变压器的型号为S9－630/10，该变压器的额定容量为( )。 | 选项A: 630MvA; 选项B: 630kvA; 选项C: 630vA; 选项D: 630kw | B
选择题 | 两只额定电压相同的灯泡，串联在适当的电压上，则功率较大的灯泡( )。 | 选项A: 发热量大; 选项B: 发热量小; 选项C: 与功率较小的发热量相等; 选项D: 与功率较小的发热量不等 | B
选择题 | 在两个以电阻相连接的电路中求解总电阻时，把求得的总电阻称为电路的( )。 | 选项A: 电阻; 选项B: 等效电阻; 选项C: 电路电阻; 选项D: 以上三种称呼均正确 | B
选择题 | 测量1000～3000v电气设备或回路的绝缘电阻时，应采取( )兆欧表。 | 选项A: 380v; 选项B: 500v; 选项C: 1000v; 选项D: 2500v | D
选择题 | 过电流保护在被保护线路输送最大负荷时，其动作行为是( )。 | 选项A: 不应动作于跳闸; 选项B: 动作于跳闸; 选项C: 发出信号; 选项D: 不发出信号 | A
选择题 | 电流速断保护( )。 | 选项A: 能保护线路全长; 选项B: 不能保护线路全长; 选项C: 有时能保护线路全长; 选项D: 能保护线路全长并延伸至下一段 | B
选择题 | 当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时，电流速断保护( )。 | 选项A: 应同时动作; 选项B: 不应动作; 选项C: 以时间差动作; 选项D: 视情况而定是否动作 | B
选择题 | 计算机病毒是一种( )。 | 选项A: 程序; 选项B: 电子元件; 选项C: 微生物“病毒体”; 选项D: 机器部件 | A
选择题 | 停运( )以上的变压器，投入前应做绝缘子电阻和绝缘油耐压试验。 | 选项A: 3个月; 选项B: 6个月; 选项C: 9个月; 选项D: 12个月 | B
选择题 | 在碎石道床作业中，作业照明用电容量按2.0kw设置，动力用电容量按( )设置。 | 选项A: 10kw; 选项B: 15kw; 选项C: 18kw; 选项D: 20kw | C
选择题 | 警卫照明应安装在警卫室附近或便于操作处所，其安装高度为( )。 | 选项A: 1.0～1.5m; 选项B: 1.1～1.5m; 选项C: 1.2～1.8m; 选项D: 1.5～2.0m | B
选择题 | 变压器正常运行时，油枕油位应在油位计的( )位置。 | 选项A: 42740; 选项B: 1/4～1/2; 选项C: 42737; 选项D: 1/4～3/4 | D
选择题 | 作业照明在轨面上的最小照度不应小于( )。 | 选项A: 10lx; 选项B: 12lx; 选项C: 15lx; 选项D: 20lx | C
选择题 | 配电箱引下线截面不应小于( )。 | 选项A: 1.5mm2; 选项B: 2.0mm2; 选项C: 2.5mm2; 选项D: 3.0mm2 | C
选择题 | 在小电流接地系统中，某处发生单相接地时，母线电压互感器开口三角的电压为( )。 | 选项A: 故障点距母线越近，电压越高; 选项B: 故障点距母线越近，电压越低; 选项C: 不管距离远近，基本上电压一样高; 选项D: 不定 | C
选择题 | 导线中间支架直线隧道每隔500m、曲线隧道每隔( )设一组加强支架，隧道两端设终端支架。 | 选项A: 100～150m; 选项B: 150～200m; 选项C: 250～300m; 选项D: 250～400m | C
选择题 | 照明和动力负荷的端电压不应小于额定电压的90％，亦不应大于额定电压的105％，功率因数不应小于( )。 | 选项A: 0.75; 选项B: 0.8; 选项C: 0.85; 选项D: 0.9 | C
选择题 | 低压供电半径不宜大于( )，越区供电仅对固定照明供电，并考虑越区一个相邻供电臂供电的条件。 | 选项A: 1.2km; 选项B: 1.5km; 选项C: 1.8km; 选项D: 2.0km | B
选择题 | 在铁路重要干线上的( )及以上的隧道应设警卫照明，并与当地武警部队协商共同确定警卫照明的布置方式及其他要求。 | 选项A: 1500m; 选项B: 2000m; 选项C: 2500m; 选项D: 3000m | D
选择题 | 铁路隧道照明主要是为了工务部门对隧道线路维修，巡视以及躲避来往列车之用，直线长度为1000m及以上，曲线长度为( )及以上的隧道应设照明。 | 选项A: 300m; 选项B: 400m; 选项C: 500m; 选项D: 600m | C
选择题 | 天桥的走道和阶梯上，应安装单排或双排相对或交叉布置灯具，灯间距离可视具体情况而定，灯具安装高度，应根据不用光源的光通量确定，但一般不宜小于( )。 | 选项A: 2m; 选项B: 3m; 选项C: 4m; 选项D: 5m | B
选择题 | 绝缘子明配线时，绝缘子固定点间的距离不应大于( )，导线间距离不应小于150mm。 | 选项A: 4m; 选项B: 5m; 选项C: 6m; 选项D: 8m | C
选择题 | 灯桥走道踏板，可采用钢筋或扁钢两种材质，中心间距不应大于( )。 | 选项A: 30mm; 选项B: 40mm; 选项C: 50mm; 选项D: 60mm | C
选择题 | 灯桥爬梯上段可设保护网，下段可设单侧扶手，扶手栏杆距脚蹬的垂直高度一般不低于( )。 | 选项A: 700mm; 选项B: 750mm; 选项C: 800mm; 选项D: 880mm | D
选择题 | 灯桥爬梯应设成两个阶梯，中间设休息平台，爬梯坡度一般为1/5，宽度为700mm，踏步间距为( )。 | 选项A: 200mm; 选项B: 250mm; 选项C: 350mm; 选项D: 400mm | C
选择题 | 为了便于登桥，灯桥应设爬梯，其爬梯应设在灯桥的两侧的桥柱上，在灯桥全长小于( )时，可设一处爬梯。 | 选项A: 50m; 选项B: 60m; 选项C: 70m; 选项D: 80m | B
选择题 | 投光灯宜安装在有栏杆立柱的上方，一般两柱之间的距离不大于( )。 | 选项A: 1.2m; 选项B: 1.5m; 选项C: 1.8m; 选项D: 2.0m | C